## Anex_G 2016 Tabela_Meritve
MERILNI PROTOKOL K ZAPISNIKU ŠT.: ER2-1116/16 | [8 empty] | Kraj in datum zapisnika: Ptuj, 16.11.2016 | [6 empty] | Datum meritev: 16.11.2016
[9 empty] | Vrsta preverajnja: |  |  | PRVO PREVERJANJE ELE.INŠTALACIJE | [5 empty] | Vrsta inštalacije: NEZAHTEVNA
Objekt/naprava: |  | Nova inštalacija v stavbi (poslovna…) | [6 empty] | Projekt: | [8 empty] | Vrsta inštalacije: ZAHTEVNA
Naslov/lokacija: | [8 empty] | Odgovorni projektant:
[9 empty] | Vrsta zaščite pred udarom ele.toka: |  |  |  |  | Avtomatski odklop napajanja - nadtokovna zaščita
SISTEM OZEMLJEVANJA: TN-S | [8 empty] | Merilna metoda-standardi: SIST EN 60364-6:2016, tehnična smernica TSG-N-002:2013, TSG-N-003:2013
NAPAJALNI SISTEM: 3/N/PE ~ 50Hz, 3*230 / 400V AC | [8 empty] | Uporabljeni instrument: Metrel, EUROTEST XA, MI3105, Multisevicer MI2170
MERITEV IZOLACIJSKE UPORNOSTI IN ZAŠČITE PRED UDAROM ELEKTRIČNEGA TOKA
PODATKI TOKOKROGOV | [12 empty] | REZULTATI MERITEV
Zap. štev. meritev | Tokokro. št./ oznaka v načrtu | Opis tokokroga, porabnik / mesto meritve | Št. točk (izvodov) | Nadtokovna zaščita |  |  |  |  | Vodniki, namestitev-polaganje |  |  |  | Neprekinjenost vodnikov (W) |  | Izolacijska upornost (MW) |  | Polariteta pravilna (Da / Ne) | Upornost zanke Zs, Kratk. tok Ik (W / A) |  | Dolžina vodnika (m) | OPOMBE
|  |  |  | Proizvajalec | Tip, karakter. | ( A) Nazivni tok | (A) Izklopni tok | (s) Čas izklopa | Način namestitve | Proizvajalec,Tip | Presek vodnikov (mm2) |  | GIP Rpe | DIP Rpe | L - L - N | L-PE, L-PEN, N-PE |  | Dopustna Zs (W) | Izmerjena Zs (W) / Ik (A) |  | Opombe so na dodatnem listu, če je potrebno
[11 empty] | L, N | PE, PEN |  |  | MOhm | MOhm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Podatki o El. Razdelilniku-Oznaka: ER-1 (PVC) | [6 empty] | Lokacija postavitve: V PISARNI 1 | [5 empty] | Proizvajalec-montažer: Elektro Novi s.p.
1 | X-0 | Podatki o dovodu: | 1 | ETI | NV/gG | 3*25 | 110 | 5 | B1 | PP | 6 | 6 |  |  |  |  | Da | 2
2 | X-PE | Ozemljitev / GIP | 1 | [5 empty] | B1 | HO7V |  | 10 |  |  |  |  | Da
3 | Podatki o RCD zaščiti, proizvajalec, tip,: ETI, A; Un 400V, In 40A, Idn 30mA | [7 empty] | Čas izklopa pri Idn x1= ……….ms, Idn x5= ……..ms | [6 empty] | Tok izklopa Id = …….mA, Napetost Uc = …….V |  |  |  |  | Tipka test deluje
4
5
7
8
9
10
Opomba: |  | Dovod je pravilno priključen, vodniki so označeni in priključeni pravilno: (Da / Ne)!
Legenda: |  | B1 - inštalacija izvedena pod ometom
Tip RCD stikala " A " - tipa enosmerne polvalne tokove in izmenične sinusne tokove, če RCD ni vgrajen -pobriši vrstico!
V Kolono 21 vpisuješ dolžino vodnika v tokokrogu, po potrebi jo lahko zamenjaš (Uc napetost pri RCD-ju)
Rumena polja pomenijo - spremembo glede na prejšno verzijo standarda!
Impedanca Zs-okvarne zanke / kratkostične zanke je ustrezna če ne presega 2/3 dopustne upornosti! Če je vrednost presežena potem izvedeš podrobno analizo tokokroga od izvora do porabnika - glej standard!
VZOREC PO STANDARDU SIST HD 60364-6:2016, ki je v obvezni uporabi

## LPS_Tabela 2014
MERILNI PROTOKOL K POROČILU št.: ST- /16 | [5 empty] | Ptuj, dne: |  | Datum meritev:
Objekt: | [5 empty] | Projekt št.:
Kraj: | [5 empty] | Projektant:
Nadzornik:
REZULTATI MERITEV LPS-a: | [5 empty] | Sistem zaščite razvrščen: |  | V zaščitni NIVO IV.
Uporabljeni instrument: EUROTEST XA MI3105, Multiservicer MI2170 | [5 empty] | Sistem izdelave: |  | NEIZOLIRAN SISTEM
Merilna metoda-standardi: SIST EN 62305-3: 2011, SIST EN 61557, SIST HD 60364-6:2007 | [5 empty] | Vrsta preverajnja: |  | REDNI PREGLED
Zap. šte. meritve | Tokokro. št./ oznaka v načrtu | Opis-namen / tokokrog-mesto meritve | Vrsta vodnika, material | Presek vodnika mm2 | Mejna vrednost / Upornost povezav | Izmerjena upornost zanke (pod/nad zemljo) | Glavne / dodatne povezave (200mA) | Izmerjena upornost zanke lovilca/odvoda | Ozemljitvena /ozemljilna upornost (Re) | Izolacijska upornost | Opomba (Rez._Ustreza)
|  |  |  | mm2 | Ohm (W) | Ohm (W) | Ohm (W) | Ohm (W) | Ohm (W) | MOhm (W) | Da / Ne
POVEZAVE OZEMLJILA, OZEMLJILNE MREŽE, LOVILNA IN ODVODNA MREŽA
1 |  | Odvod 1 |  |  | <1
2 |  | Odvod 2 |  |  | <1
3 |  | Odvod 3 |  |  | <1
4 |  | Odvod 4 |  |  | <1
5 |  | Odvod 5 |  |  | <1
6 |  | Odvod 6 |  |  | <1
7 |  | Odvod 7 |  |  | <1
8 |  | Odvod 8 |  |  | <1
9 |  | Odvod 9 |  |  | <1
10 |  | Odvod 10 |  |  | <1
11 | Glavna in dodatna izenačitev potenciala
12 |  | Kovinska konstrukcija objekta-1 |  |  | <1
13 |  | Cevovodi za ogrevanje, voda, plin |  |  | <1
14 |  | Kanali za klima naprave-zračniki |  |  | <1
15 |  | Rezervarji za gorivo-nafta, plin |  |  | <1
16 |  | Dimniki in zračniki na strehi |  |  | <1
17 |  | Kovinske kontrukcije, stopnice, nosilci, ograje |  |  | <1
18 |  | Ozemljilo -GIP sponka -v objektu-1 |  |  | <1
19 |  | Ozemljitev ele.inštalacije - RG |  |  | <1
20 |  | Kovinska vrata-velika 1 |  |  | <1
21 |  | IT in druge inštalacije |  |  | <1
22 |  | Ozemljitev Strojev in naprav |  |  | <1
23 |  | PE vodnik-SPD-1 |  |  | <1
24 |  | Zaščitni vodniki električne inštalacije |  |  | <1
OPOMBE:

## Tabela SPD
MERILNI PROTOKOL K POROČILU ŠT.: ST- /16 | [6 empty] | Kraj in datum poročila: Ptuj, |  |  |  |  | Datum meritev:
Objekt: | [6 empty] | Vrsta preverajnja: |  | REDNI PREGLED
Kraj: | [6 empty] | Projekt št.:
Projektant:
SISTEM OZEMLJEVANJA: TT SISTEM |  |  |  |  | Merilna metoda-standardi: |  |  | SIST EN 61557,SIST HD 60364-6:2007
NAPAJALNI SISTEM: 3/N/PE ~ 50Hz, 400V |  |  |  |  | Uporabljeni instrument: |  | Metrel, EurotestXA MI3105, Multiservicer MI2170
PREVERJANJE- PREGLED IN MERITVE PRENAPETOSTNE ZAŠČITE
|  |  | PODATKI O VGRAJENIH PRENAPETOSTNIH ZAŠČITAH | [8 empty] | MERITVE IN REZULTATI SPD
Zap. Šte. | Tokokro. št./ oznaka MM v načrtu | Proizvajalec, vrsta, tip SPD | Kategorija, Stopnja SPD zaščite | Razdelilnik / mesto vgradnje, lokacija | Število SPD | Nazivna napetost Uc - V | Nazivni tok In(A) | Fazni vodniki (presek) mm2 | Pe vodnik (presek) mm2 | Pred varovalka (A) | Stanje indikat. Ustreza | Varist. Test Napetost | Delovanje Napetost kolena Uac | Upor.Pe vodnik (200mA) | Rezultat Ustreza
[7 empty] | mm2 |  |  |  | Da / Ne | (V) | (V) | (Ω ) | Da / Ne
1
2
3
Opis prenapetostne zaščite in mesto montaže:
Odvodniki prenapetosti so vgrajeni v ele.razdelilnikih, ki so postavljeni v notranjosti in zunanjosti objekta.
Cona na mestu vgradnje po SIST EN 62305 je LPZ- 1B .
Odvodniki so varistorske izvedbe.
Zaščitne naprave, ki so namenjene za a.c. omrežje so običajno dimenzionirane približno 15 % nad temensko vrednostjo nazivne omrežne napetosti. Med Udc in Uac je naslednje razmerje
𝑈𝑎𝑐 ≈ 𝑈𝑑𝑐 /(1.15 × √2)

## Seznam pregledov opreme_EX
PROGRAM PREGLEDOV - VZDRŽEVANJA
Objekt:
Naslov:
I. Preverjanje zaščite pred strelo:
ZAP. ŠT. | Plan pregleda - datum | Datum izvedbe pregleda | Vizualni pregled periodika 6 mesecev | Redni pregled in meritve 1 x letno | Poročilo, zapisnik številka | Izvajalec pregleda
1
2
3
4
5
6
II. Preverjanje električne inštalacije:
ZAP. ŠT. | Plan pregleda - datum | Datum izvedbe pregleda | Redni pregled in meritve | Izredni pregled in meritve | Poročilo, zapisnik številka | Izvajalec pregleda
1 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | Da | - | P-1206/12 | Ivančić Antun s.p.
2 | 2014-12-06 |  |  | -
3
4
Seznam izdelal: |  |  |  | Kraj in datum:
Podpis in žig

## Seznam opreme EX
SEZNAM VGRAJENE EX OPREME št.: | [5 empty] | Datum izdelave:
Objekt: | [5 empty] | Projekt št.:________________________________
Naslov:
ZAP. ŠT. | Oznaka po projektu/PID mesto montaže | Ime EX opreme / naprave | TIP opreme | PROIZVAJALEC | ATEX oznaka / EX na izdelku | Številka EX / Atex Certifikata | IP ZAŠČ. | Tov. številka. | Tehnični podatki | DATUM proizvodnje
1 | M-Ven, mešalnica barv | Cevni ventilator 230V AC | RRK200 Ex | HELIOS, Nemčija | E Exe II 2G | EX5 03 03 11080 005 - RRK 200Ex | 54 | 5890 002 | Un = 230V AC, 50 Hz, Tok = 0,92A, Moč = 200W | 2010
Opomba: vpiši kompletno oznako protieksplozijske zaščite opreme oziroma izdelka, označene na napisni tablici!
Seznam izdelal: |  |  |  | Podpis in žig |  | Kraj in datum:

## EX_Tabela EM
MERILNI PROTOKOL K POROČILU ŠT.: | [5 empty] | Kraj in datum poročila: Ptuj,
Datum meritev:
Objekt: | [5 empty] | Projekt:
Kraj: | [5 empty] | Projktant:
SISTEM OZEMLJEVANJA: TN-C, TN-C-S SISTEM |  |  |  |  | Merilna metoda-standardi: |  | SIST EN 61557,SIST HD 60364-6:2007
NAPAJALNI SISTEM: 3/N/PE ~ 50Hz, 400V |  |  |  |  | Uporabljeni instrument: |  | Metrel, EurotestXA MI3105, Multiservicer MI2170
MERITEV IZOLACIJSKE UPORNOSTI IN ZAŠČITE PRED UDAROM ELEKTRIČNEGA TOKA
PODATKI TOKOKROGOV | [7 empty] | REZULTATI MERITEV
Zap.šte. meritve | Št.Tokok /oznaka v načrtu | Opis-namen_/tokokrog-mesto meritve | Kabek-vodnik |  | Zaščita_tokokroga: varovalke, inšt_odklopniki, MS stikala… |  |  | Lastnosti tokokroga - upornosti zanke |  |  | Čas izklopa Ustreza | Izolacijska upornost |  |  | DIP R_Pe vodnik (200 mA) | Napetost dotika Uc (RCD) | GIP R_Pe vodnik (200 mA)
|  |  | Tip | presek | Proizvajalec Vrsta_tip | Nazivni tok | Nastav. tok_MS | Dop.Upor. Zlop / Ik | Izmer.vred. Zlop / Ik | Izmer.vred. Zline / Ik |  | Riz.dop. | L-L-N | L-L-N:Pe
|  |  |  | S/mm2 |  | In [A] | (A) | W/A | W/A | W/A | t [ s ] | MW | MW | MW | W | [V] | W
PODATKI O razdelilniku: | [7 empty] | Mesto montaže: |  |  |  |  | Proizvajalec:
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Izracun ozemljitve
TABELA - IZRAČUN OZEMLJITVENE UPORNOSTI OZEMLJILA
specifična upornost (ro-r): Cu = 0,018, Al = 0,028, Fe = 0,100 |  |  |  |  | Type of soil | Mean value of resistivity in Ωm
UPORNOST VODNIKA: | [5 empty] | Spodnja | Zgornja
Rv = r x l / S |  |  |  | Močvirna tla, močvirja | Swampy soil, bogs | 1 | 30
Upornost valjenca FeZn 25*4mm (za 100m dolžine) = 0,10 Ohma. |  |  |  | Blato aluvij | Silt alluvium | 20 | 100
Upornost valjenca FeZn 20*3mm (za 100m dolžine) = 0,17 Ohma. |  |  |  | Humus, listna kompost | Humus, leaf mould | 10 | 150
Upornost Al vodnika fi 8mm-presek je 50mm2 (za 100m dolžine) = 0,056 Ohma. |  |  |  | Šota, trava | Peat, turf | 5 | 100
|  |  |  | mehka glina | Soft clay | 50
Induktivna upornost vodnika Cu 16mm2 dolžine 1m = 1mH (mili Henri)! |  |  |  | Lapor in stisnjena glina | Marl and compacted clay | 100 | 200
|  |  |  | Jurski lapor | Jurassic marl | 30 | 40
|  |  |  | Ilovnat pesek | Clayey sand | 50 | 500
|  |  |  | Silicijev pesek | Siliceous sand | 200 | 300
Trak Rf -širina 30mm , debelina 3,3mm ; presek je 100mm2, polmer d = 0,015m! |  |  |  | Kamnita tla | Stoney ground | 1500 | 3000
Trak FeZn-25*4mm; presek je 100mm2, polmer d= 0,0125m! |  |  |  | Travnato pokrito kamnito podzemlje | Grass-covered-stoney sub-soil | 300 | 500
Ravno ozemljilo-trak FeZn 25*4mm, globina polaganja je 0,7m |  |  |  | Kredasta tla | Chalky soil | 100 | 300
Specifična upornost zemlje od 200 - 1000 Wm |  |  |  | Apnenec | Limestone | 1000 | 5000
Izračun ozemljitvene upornosti ozemljila: |  |  |  | Fissured apnenec | Fissured limestone | 500 | 1000
Globina polaganja 0,7m (h) |  |  |  | Šist, skrilavca | Schist, shale | 50 | 300
Dolžina ozemljila je 30m (l) |  |  |  | Sljude s sljude | Mica schist | 800
|  | Ravno ozemljilo |  | Granit in peščenjak | Granite and sandstone | 1500 | 10000
Dolžina ozemljila (l) v metreih | Specifična upornost tal (Ohm .m) | izračunana upornost ozemljila (Re=W) |  | Modificirani granit in peščenjak | Modified granite and sandstone | 100 | 600
30 | 200 | 12.6089
30 | 250 | 15.7611
30 | 300 | 18.9133
30 | 350 | 22.0655
30 | 400 | 25.2178
30 | 450 | 28.37
30 | 500 | 31.5222
30 | 600 | 37.8267
30 | 700 | 44.1311
30 | 800 | 50.4355
30 | 900 | 56.74
30 | 1000 | 63.0444
OBROČASTA OZEMLJILA:
Obroč okrog stavbe v obliki pravokotnika: |  |  | Dolžina = 50m
Širina = 25m
dolžina razvitega traka = 150m
Obročasto
Dolžina ozemljila (l) v metreih | Specifična upornost tal (Ohm .m) | izračunana upornost ozemljila (Re=W)
50*25m | 200 | 4.2827
50*25m | 250 | 5.3534
50*25m | 300 | 6.4241
50*25m | 350 | 7.4948
50*25m | 400 | 8.5654
50*25m | 450 | 9.6361
50*25m | 500 | 10.7068
50*25m | 600 | 12.8482
50*25m | 700 | 14.9895
50*25m | 800 | 17.1309
50*25m | 900 | 19.2722
50*25m | 1000 | 21.4136
Earthing rods (Palično ozemljilo)
Re=(1*ρ)/(n*L)
if the distance separating the rods > 4 L
L = the length of the rod in metres
ρ = resistivity of the soil in ohm-metres (see “Influence of the type of soil” below)
n = the number of rods.
Obseg kroga 𝑂=2𝜋.𝑟
Površina (ploščina kroga 𝐴=𝜋𝑟^2
Re= 𝜌/(2𝜋 𝑥 𝑙 ) ln 𝑙^2/(𝑑.ℎ)
Re= 𝜌/(𝜋 𝑥 𝑙 ) ln 2𝑙/𝑑
a = 50m; b = 25m,
obseg = dolžina traka= 2 x a+b = 2 x75 = 150

## Tabela_gG_TT sistem
ZAHTEVE: TEHNIČNA SMERNICA TSG-N-002:2013, TOČKA 4. ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM
POGOJ ZA AVTOMATSKI ODKLOP NAPAJANJA v TT sistemu
Taljivi vložki gG-gL / TT SISTEM
(standardi-IEC-269, EN 60269, DIN 43620, VDE 0636/21 velja za NV 00 C ali NH00 C,
ETI Izlake glavne varovalke tip gG-gL karakteristika izklopa)
Minimalni tok ki je še dovoljen s predpisi in zgornje vrednosti dopustnih impedanc (Zline/Zloop) oziroma
upornosti Rs okvarnih zank za nazivno napetost Uo = 230V proti zemlji. | [9 empty] | gG | General purpose
pri uporabi TALILNIH varovalnih vložkov gG-gL | [9 empty] | gM | Motor circuit protection
Za TN sistem ozemljevanja velja odklopni pogoj: Zs.Ia < ali = Uo | [9 empty] | aM | Motor circuit protection
Za TT sistem ozemljevanja velja odklopni pogoj: Zs.Ia < ali = Uc (50V AC) splošno! | [9 empty] | aR | Semiconductor protection
TALJIVI VLOŽEK gG/gL -- TABELA ZA TT SISTEM NAPAJANJA | [9 empty] | gR | Semiconductor and conductor protection
Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | gG | gS | Semiconductor and conductor protection
In | Ia | Zs | In | Ia | Zs | In | Ia | Zs |  | gU | Electricity supply networks
čas izklopa < 0,2s |  |  | čas izklopa < 1,0 s |  |  | čas izklopa < 5s |  |  |  | gPV | PV module and array protection
(A) | (A) | (W) | (A) | (A) | (W) | (A) | (A) | (W) |  | gTR | Transformer protection
2 | 19 | 12.1053 | 2 | 13 | 17.6923 | 2 | 9.2 | 25 |  | gL | Former types of general purpose fuses replaced by type gG
4 | 39 | 5.8974 | 4 | 26 | 8.8462 | 4 | 18.5 | 12.4 |  | gF | Former types of general purpose fuses replaced by type gG
6 | 57 | 4.0351 | 6 | 38 | 6.0526 | 6 | 28 | 8.2 |  | gl | Former types of general purpose fuses replaced by type gG
10 | 97 | 2.3711 | 10 | 65 | 3.5385 | 10 | 48 | 4.7 |  | gll | Former types of general purpose fuses replaced by type gG
16 | 135 | 1.7037 | 16 | 90 | 2.5556 | 16 | 68 | 3.3
20 | 175 | 1.3143 | 20 | 120 | 1.9167 | 20 | 85 | 2.7 |  |  | “g” fuse-links (full-range breaking capacity fuse-link, typically used for overload and short circuit protection);
25 | 220 | 1.0455 | 25 | 145 | 1.5862 | 25 | 110 | 2 |  |  | “a” fuse-links (partial-range breaking capacity fuse-link, typically used for short circuit protection only).
32 | 315 | 0.73016 | 32 | 220 | 1.0455 | 32 | 160 | 1.4
35 | 350 | 0.65714 | 35 | 230 | 1 | 35 | 175 | 1.3
40 | 380 | 0.60526 | 40 | 260 | 0.88462 | 40 | 190 | 1.2105
50 | 550 | 0.41818 | 50 | 380 | 0.60526 | 50 | 265 | 0.86792
63 | 675 | 0.34074 | 63 | 440 | 0.52273 | 63 | 325 | 0.70769
80 | 970 | 0.23711 |  |  |  | 80 | 450 | 0.51111 | g Splošne varovalke
100 | 1200 | 0.19167 |  |  |  | 100 | 580 | 0.39655 | lahko neprekinjeno vodijo tokove do nazivnega toka in lahko prekinejo tokove od najmanjšega varovalnega toka do nazivne zmogljivosti prekinitve.
125 | 1700 | 0.13529 |  |  |  | 125 | 750 | 0.30667 | a - Nadomestne varovalke
160 | 2100 | 0.10952 |  |  |  | 160 | 950 | 0.24211 | Te lahko neprekinjeno vodijo tokove do nazivnega toka in lahko prekinejo le tokove nad določenim večkratnikom nazivne vrednosti.
200 | 3000 | 0.076667 |  |  |  | 200 | 1350 | 0.17037
Pogoj za zaščito: Napetost dotika Uc <50V AC -splošno! | [8 empty] | G - za splošno uporabo
Kopalnice: | Napetost dotika Uc<25V splošno, cona 0 Uc<12V AC! | [7 empty] | M - za zaščito motornih vezij in stikalnih naprav
Kopalnice: | Dodatna zaščita RCD Idn<30mA | [7 empty] | R - za zaščito polprevodniških komponent
Hlevi: | Napetost dotika Uc<25V, | [7 empty] | Tr - zaščita transformatorjev
B - zaščita minskih postaj
D - varovalke z zamudo s severnoameriško
N - varovalke brez varovalk brez odlašanja
Ra -Ozemljitvena upornost prevodnih delov in zašč.vodnika
Ozemljitvena upornost ozemljila: Max. 10 Ohma ali do 4% specifične
upornosti zemlje, če je specifična upornost večja od 250 Ohm metra!
Tabela upornosti glede na specifično upornost zemlje-zemljine na kateri stoji objekt in ozemljilo!
250*4% = 10 W |  | 350*4% = 14 W |  | 500*4% = 20 W |  | 800*4% = 32 W |  | 1000*4% = 40 W
IZRACUN Zs
Kako izračunati vrednost impedance zanke v okvari zemlje (Zs)
impedanca prekinitve zemeljske zanke (Zs) se izračuna na naslednji način; Zs = Uo / Ia
Če je Uo napetost na zemljo in Ia tok, ki prekine odklopnik v določenem času odklopa odklopnika.
Običajno upoštevamo dva časa odklopa odklopnika: 5 sekund in 0,4 sekunde, odvisno od aplikacije.
Čas odklopa prenosne opreme 0,4 sekunde. tj električna vrtalna naprava ali električna kosilnica. Ta čas odklopa se običajno uporablja za končne tokokroge (MCB-ov
A - 5-sekundni čas odklopa
1 - Spoznajte napetost na zemljo (Uo)
2- Določimo la, glej prožilno krivuljo odklopnik, da bi našli cuurent potreben za potovanje v 5 sekundah (glej primer na priloženo datoteko "Zemlja motnje impedance zanke Summary.ppt", drsnik 2 in 3)
3- Izračunamo Zs = Uo / Ia
B - za odklopni čas 0,4 sekunde 1 odklopniki
z elektronskimi enotami za izklop - Micrologic (kompaktni NSb, kompaktni NSX)
Zs = (faza napetosti na zemljo) / (V x Io x Ir x Isd x 1,1)
Na nekem potovanju enote "Io" ne obstajajo, v tem primeru upoštevajte Io = 1.
2- odklopniki s termo-magnetnimi odklopnimi enotami (Compact NS, Compact NB, EasyPact EZC, Compact NSX)
Zs = (faza napetosti na zemljo) / (V x Io x Ir x Isd x 1.2)
V nekaterih potovalnih enotah "Io" ne obstaja, v tem primeru upoštevajte Io = 1.
V-230V
U-400V
Ir-
Impedanca Zs-okvarne zanke / kratkostične zanke je ustrezna če ne presega 2/3 dopustne upornosti! Če je vrednost presežena potem izvedeš podrobno analizo tokokroga od izvora do porabnika - glej standard!
Note on A15: Čas odklopa Velja za vse končne tokokroge z In do 32A, Napetost dotika Uc<50, 25V AC
Note on D15: Čas odklopa Velja za vse tokokroge z In >32A, dopustna napetost Uc<50, 25V
Note on E17: Ia = odklopni tok varovalke-po standardu ali od proizvajalca varovalke
Note on F17: Formula: Uo = 230V napetost proti zemlji / Ia = odklopni tok varovalke
Note on A49: HP: The Breaker Earth Loop Impedance (Zs) Calculation Published date: 25 January 2018 The Breaker Earth Loop Impedance (Zs) can be calculated as follows; Zs = Uo / Ia Where Uo is the voltage to earth and Ia is the current to trip the breaker in a given breaker disconnection time. Usually we consider two breaker disconnection times: 5 seconds and 0,4 seconds, depending of the application. Disconnection time of five seconds is used for fixed equipment. i.e. a machine in a factory or a fixed appliance (electric oven) in a house. Disconnection time of 0.4 seconds for portable equipment. i.e. power drill or electric lawn mower. This disconnection time is usually used for final circuits (MCBs) A - For a 5 seconds disconnection time 1 - Get to know the voltage to earth (Uo) 2- Determine Ia, see the breaker tripping curve, to find the current needed to trip in 5 seconds (see example on the attached file “Earth Fault Loop Impedance Summary.ppt”, slide 2 and 3) 3- Calculate Zs = Uo / Ia B – For a 0,4 seconds disconnection time 1- Breakers with electronic trip units – Micrologic (Compact NSb, Compact NSX) Zs = (Voltage Phase to earth) / (In x Io x Ir x Isd x 1.1) On some trip units “Io” doesn’t exist, in this case consider Io = 1. 2- Breakers with thermal-magnetic trip units (Compact NS, Compact NB, EasyPact EZC, Compact NSX) Zs = (Voltage Phase to earth) / (In x Io x Ir x Isd x 1.2) On some trip units “Io” does not exist, in this case consider Io = 1.

## Tabela_Ins_Odklop
TABELA 3: |  | Revija ER-3/2002
Izklopni toki, ki zagotavljajo delovanje naprave za samodejni odklop napajanja v času, | [12 empty] | RCD-ji tipa AC so primerni za vse sisteme, kjer imajo uporabniki sinusni zemeljski tok . Niso občutljivi na impulzne tokove puščanja do vrha 250 A (8/20 valovne oblike), kot so tisti, ki se lahko pojavijo zaradi prekrivajočih se napetostnih impulzov na električno omrežje (npr .: preklapljanje fluorescenčnih žarnic, rentgenska oprema, podatki sistem za obdelavo in krmiljenje SCR).
ki je še dovoljen s predpisi in zgornjr vrednosti dopustnih impedanc (Zs) oziroma | [12 empty] | RCD tipa A v katerih ima uporabniška oprema elektronske naprave za odpravljanje trenutne ali fazne nastavitve rezanja fizične količine (hitrostne temperature, svetlobne jakosti itd.), Ki jih napaja električno omrežje, brez vstavitve transformatorjev in izoliranega razreda I. (razred II je po definiciji brez zemeljskih napak).
upornosti Rs okvarnih zank za nazivno napetost Uo = 230V,
pri uporabi inštalacijskih odklopnikov B, C in D karakteristik izklopa. | [8 empty] | ACB | Zračni odklopniki |  |  | RCD-ji tipa B se priporočajo za uporabo s pogoni in pretvorniki za oskrbo motorjev za črpalke, dvigala, tekstilne stroje, obdelovalne stroje itd., Saj prepoznavajo neprekinjeni tok okvare z nizkim nivojem. Vklopljene vrednosti, določene do 2 kHz.
Za TN sistem ozemljevanja velja odklopni pogoj: Zs.Ia < ali = Uo | [12 empty] | RCD-ji tipa F so za obremenitve z enofaznimi pretvorniki in podobno opremo (npr. Sodobnimi pralnimi stroji) kot podaljšek tipa A. RCD-ji tipa F so bili dodani dodatni preskusi za tip A, da bi simulirali napako ozemljitve. v prisotnosti enofaznega pretvornika. Za tip F je značilna močna odpornost proti neželenim spopadanjem ! RCD tipa F niso občutljivi na impulzne tokove do vrha 3.000A (oblika vala 8/20). RCD-ji tipa F zagotavljajo boljšo zaščito s širjenjem sodobnih elektronskih naprav v domačih napravah, kjer jih RCD-ji tipa A ne bi mogli pravilno pokriti.
[9 empty] | MCB | Instalacijski odklopniki |  |  | Trenutno je tip B + predstavljen le v specifikaciji DIN VDE 0664-100 Tako kot naprave za zaščito pred pretočno napetostjo tipa B so tudi naprave za zaščito pred preostankom toka tipa B + primerne za uporabo v sistemih z izmeničnim tokom . Pogoji odklopa za zaščitne naprave za preostali tok tipa B so opredeljeni do 20 kHz in so v tem frekvenčnem območju pod izklopno vrednostjo 420 mA.
| Inst.odklopnik-B |  | Inst.odklopnik-C |  | Inst.odklopnik-D
| Faktor K = 5.In |  | Faktor K = 10.In |  | Faktor K = 20.In |  |  |  | MCCB | Kompaktna močnostna stikala Molded Case Circuit Breaker
Nazivni tok nadtokovne zaščite-In | Min.tok za delovanje nadt.zaščite | Max.dopustna impedanca okvarne zanke-Zs | Min.tok za delovanje nadt.zaščite | Max.dopustna impedanca okvarne zanke-Zs | Min.tok za delovanje nadt.zaščite | Max.dopustna impedanca okvarne zanke-Zs |  |  | MSP | Odklopniki | Motor starter protector (Motorsko zaščitno stikalo)
(A) | (A) | (W) | (A) | (W) | (A) | (W) | [7 empty] | 1) Samo, če se uporablja v povezavi z ustrezno zaščito pred pretokom (npr. Varovalka / odklopnik)
[9 empty] | RCD | Naprava na preostali tok |  |  |  | (2) RCD-ji 10 mA so povezani z zelo občutljivo opremo in območja z visokim tveganjem, kot so šolski laboratoriji in v bolnišnicah
2 | 10 | 23 | 20 | 11.5 | 40 | 5.7 | [7 empty] | (3) Da pod pogojem, da 30mA oz. manj, vendar se običajno ne uporablja
4 | 20 | 11.5 | 40 | 5.7 | 80 | 2.8 |  |  | RCCB | Naprava na prekinitveni tok (RCD) obvezno vgraditi v serijo zaščitni element |  |  |  | (4) S časovno zamudo
6 | 30 | 7.6 | 60 | 3.8 | 120 | 1.9 | [7 empty] | (5) CU - Potrošniška enota po BS EN 60439-3
8 | 40 | 5.7 | 80 | 2.8 | 160 | 1.4 |  |  | ELCB | Napetostna zaščitna naprava NZM |  |  |  | (6) Mora zagotoviti dvopolno izolacijo
10 | 50 | 4.6 | 100 | 2.3 | 200 | 1.1 | [7 empty] | (7) DB - Razdelilna plošča ; PB - plošča; SB - stikalna plošča
16 | 80 | 2.8 | 160 | 1.4 | 320 | 0.7 |  |  | RCBO | Preostali odklopnik RCCB+MCB (RCD+Inst.Odkl) z OverLoadom
20 | 100 | 2.3 | 200 | 1.1 | 400 | 0.5 |  |  | SRCD | Vtičnica za fiksne inštalacije, ki vsebuje integrirano zaznavno vezje, ki bo samodejno povzročilo odpiranje stikalnih stikov v glavnem vezju pri vnaprej določeni vrednosti preostalega toka.
25 | 125 | 1.8 | 250 | 0.9 | 500 | 0.4 |  |  | FCURCD | Prekaljena priključna enota za fiksne inštalacije, ki vsebuje integrirano zaznavno vezje, ki samodejno povzroči odpiranje stikalnih stikov v glavnem vezju pri vnaprej določeni vrednosti preostalega toka
32 | 160 | 1.4 | 320 | 0.7 | 640 | 0.3 |  |  | PRCD | Naprava, ki obsega vtič, napravo za preostali tok in eno ali več vtičnic (ali prilogo za povezavo). Vključuje lahko zaščito pred prekomernim tokom.
40 | 200 | 1.15 | 400 | 0.57 | 800 | 0.28 |  |  | CBR | Odklopnik, ki zagotavlja zaščito pred prekomernim tokom in integrira zaščito pred pretokom, v celoti (integrirano CBR) ali v kombinaciji z enoto za preostali tok, ki je lahko vgrajena v tovarni ali na terenu.
50 | 250 | 0.92 | 500 | 0.46 | 1000 | 0.23 |  |  | RCM | Naprava, namenjena spremljanju električnih inštalacij ali tokokrogov zaradi prisotnosti neuravnoteženih tokov napak na zemlji . Ne vsebuje nobene odklopne naprave ali zaščite pred prenapetostjo.
63 | 315 | 0.73 | 630 | 0.36 | 1260 | 0.18 |  |  | MRCD | Neodvisno nameščena naprava, ki vsebuje zaščito pred pretočnim tokom, brez zaščite pred pretočnim tokom, in lahko odda signal za izklop povezane stikalne naprave
[9 empty] | G | — for general application
[9 empty] | M | — for the protection of motor circuits and switching devices
[9 empty] | R | — for protection of semiconductor components
Opomba: Varovalke " D " karakteristika niso primerne za gospodinjstvo, | [8 empty] | Tr | — transformer protection
pozor kratkostični tokovi so veliki za zagotovitev izklopa ob kratkem stiku ali preobremenitvi! | [8 empty] | B | — mine substation protection
Legenda: | [8 empty] | D | — fuse links with delay North American
Uo… nazivna napetost proti zemlji-linijska napetost v Voltih (V) (230V). | [8 empty] | N | — fuse links without delay practice
Ia… Tok, zagotavlja delovanje nadtokovne zaščite za samodejni odklop napajanja v času, ki ga
dovoljuje standard… (t dop. 0,4s za vtičnice in pren.naprave, <5s za napajalne tokokroge.
| AWG # | Diameter | Diameter | Area |  |  | Franzosis | Deutsche
|  | (mm) | (inch) | (mm2) | [7 empty] | Vrsta potrebne zaščite RCD
| 0000 (4/0) | 116840 | 0.4600 | 1072193
| 000 (3/0) | 104049 | 0.4096 | 850288
| 00 (2/0) | 92658 | 0.3648 | 674309
| 0 (1/0) | 82515 | 0.3249 | 534751
| 1 | 73481 | 0.2893 | 424077
| 2 | 65437 | 0.2576 | 336308
| 3 | 58273 | 0.2294 | 266705
| 4 | 51894 | 0.2043 | 211506
| 5 | 46213 | 0.1819 | 167732
| 6 | 41154 | 0.1620 | 133018
| 7 | 36649 | 0.1443 | 105488
| 8 | 32636 | 0.1285 | 83656
| 9 | 29064 | 0.1144 | 66342
| 10 | 25882 | 0.1019 | 52612
| 11 | 23048 | 0.0907 | 41723 | [7 empty] | Vrsta oblike trenutnega vala napake
| 12 | 20525 | 0.0808 | 33088
| 13 | 18278 | 0.0720 | 26240
| 14 | 16277 | 0.0641 | 20809
| 15 | 14495 | 0.0571 | 16502
| 16 | 12908 | 0.0508 | 13087
| 17 | 11495 | 0.0453 | 10378
| 18 | 10237 | 0.0403 | 0.8230 | 0
| 19 | 0.9116 | 0.0359 | 0.6527 | 0.75
| 20 | 0.8118 | 0.0320 | 0.5176 | 0.5
| 21 | 0.7229 | 0.0285 | 0.4105
| 22 | 0.6438 | 0.0253 | 0.3255 | 0.34
| 23 | 0.5733 | 0.0226 | 0.2582 | 0.25
| 24 | 0.5106 | 0.0201 | 0.2047
| 25 | 0.4547 | 0.0179 | 0.1624
| 26 | 0.4049 | 0.0159 | 0.1288 | 0.14
| 27 | 0.3606 | 0.0142 | 0.1021
| 28 | 0.3211 | 0.0126 | 0.0810 | [7 empty] | Ustrezni standardi za izdelke RCD so naslednji:
| 29 | 0.2859 | 0.0113 | 0.0642 | [7 empty] | IEC 61008-1 -Ridualni tokovni odklopniki brez celovite zaščite pred tokom za gospodinjske in podobne namene (RCCB) - Splošna pravila
| 30 | 0.2546 | 0.0100 | 0.0509 | [7 empty] | IEC 61009-1 - Odklopniki z električnim tokokrogom z integrirano zaščito pred pretokom za gospodinjske in podobne namene (RCBO) - Splošna pravila
| 31 | 0.2268 | 0.0089 | 0.0404 | [7 empty] | IEC 60947-2 - nizkonapetostne stikalne naprave in krmilne naprave - odklopniki
| 32 | 0.2019 | 0.0080 | 0.0320 | [7 empty] | Priloga B , Odklopniki, ki vsebujejo preostale tokovne naprave
| 33 | 0.1798 | 0.0071 | 0.0254 | [7 empty] | Priloga M , rele puščanja zemlje
| 34 | 0.1601 | 0.0063 | 0.0201 | [7 empty] | IEC 62423 ed.2 - Odklopniki toka tipa F in tipa B z vgrajeno zaščito pred tokom za gospodinjstvo in podobno uporabo
| 35 | 0.1426 | 0.0056 | 0.0160 | [7 empty] | IEC 62020 - Električni pripomočki - Nadomestni tokovni monitorji za gospodinjske in podobne namene (RCM)
| 36 | 0.1270 | 0.0050 | 0.0127 | [7 empty] | IEC / TR 60755 ed 2 - Splošne zahteve za zaščitne naprave z napetostjo
| 37 | 0.1131 | 0.0045 | 0.0100 | [7 empty] | IEC / TR 62350 - Navodila za pravilno uporabo zaščitnih naprav z ostankom toka (RCD) za gospodinjstvo in podobno uporabo
| 38 | 0.1007 | 0.0040 | 0.0080
| 39 | 0.0897 | 0.0035 | 0.0063
| 40 | 0.0799 | 0.0031 | 0.0050
Impedanca Zs-okvarne zanke / kratkostične zanke je ustrezna če ne presega 2/3 dopustne upornosti! Če je vrednost presežena potem izvedeš podrobno analizo tokokroga od izvora do porabnika - glej standard!
Note on L7: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Značilnosti Nazivni tok ne več kot 100 A. Značilnosti potovanja običajno ni mogoče prilagoditi. Toplotno ali toplotno-magnetno delovanje. Prva značilnost je preobremenitev, katere namen je preprečiti nenamerno preobremenitev kabla brez napake. Hitrost izklopa MCB se bo spreminjala glede na stopnjo preobremenitve. To se običajno doseže z uporabo toplotne naprave v MCB. Druga značilnost je zaščita pred magnetno napako, ki naj bi delovala, ko okvara doseže vnaprej določeno raven in izklopi MCB v eni desetini sekunde. Raven tega magnetnega odklona daje MCB lastnost tipa, kot sledi: Vtipkajte Odklopni tok Čas delovanja Tip B 3 do 5 kratni polni tok 0,04 do 13 sek Tip C 5 do 10-kratni polni tok 0,04 do 5 sek Tip D 10 do 20-kratni polni tok 0,04 do 3 sek Tretja značilnost je zaščita pred kratkim stikom, ki je namenjena zaščiti pred velikimi napakami, morda v tisočih amperih, ki jih povzročijo okvare kratkega stika. Sposobnost MCB-ja za delovanje v teh pogojih podaja svoj kratek stik v amiloh Kilo (KA). Na splošno je za potrošniške enote ustrezna stopnja okvare 6KA, za industrijske plošče pa bo morda potrebna napaka 10KA ali več. Lastnosti varovalk in MCB Varovalke in MCB so v amperih. Ojačevalna napetost, navedena na varovalki ali MCB ohišju, je tok, ki ga bo neprekinjeno prehajal. Temu običajno rečemo nazivni tok ali nazivni tok. Mnogi ljudje mislijo, da če naprava preseže nazivni tok, se naprava takoj izklopi. Če torej znaša 30 amperov, se bo tok 30.00001 amper ugasnil, kajne? To ni res. Varovalka in MCB, čeprav sta njuna nazivna toka podobna, imata zelo različne lastnosti. Na primer, za 32Amp MCB in 30 Amp varovalko, da se prepričate o sprožitvi v 0,1 sekunde, MCB potrebuje tok 128 amperov, medtem ko varovalka potrebuje 300 amperov. Varovalka očitno zahteva več toka, da jo v tem času izpihne, vendar opazite, kako velika sta oba toka od trenutne vrednosti '30 amperov'. Obstaja majhna verjetnost, da se bo, recimo, čez mesec, 30-amperska varovalka sprožila, ko nosite 30 amperov. Če je bila varovalka že pred tem nekaj preobremenitev (ki je morda sploh niso opazili), je to veliko bolj verjetno. To pojasnjuje, zakaj lahko varovalke brez „očitnega razloga“ včasih „pihajo“ Če je varovalka označena z „30 amperov“, vendar bo dejansko zdržala 40 amperov več kot eno uro, kako lahko upravičimo, da jo imenujemo varovalka „30 amperov“? Odgovor je, da so preobremenitvene varovalke zasnovane tako, da ustrezajo lastnostim sodobnih kablov. Na primer, sodoben kabel, izoliran s PVC, bo eno uro nosil 50-odstotno preobremenitev, zato se zdi smiselno, da tudi varovalka.
Note on L9: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Značilnosti Nazivni tok do 1000 A. Izklopni tok je lahko nastavljiv. Toplotno ali toplotno-magnetno delovanje Značilnosti Nazivni tok do 1000 A. Izklopni tok je lahko nastavljiv. Toplotno ali toplotno-magnetno delovanje. Vakuumski odklopnik Značilnosti Z nazivnim tokom do 3000 A, Ti ločilniki prekinejo lok v vakuumski steklenici. Te se lahko uporabijo tudi pri napetosti do 35.000 V. Vakuumski odklopniki imajo običajno večjo življenjsko dobo med remontom kot pri zračnih odklopnikih.
Note on L12: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Značilnosti Faza (črta) in nevtralni obe žici, povezani preko RCD. Pojavi se v tokokrogu, kadar obstaja tok napajanja na zemlji. Količina trenutnih tokov skozi fazo (črto) se mora vrniti skozi nevtralno. Zazna s pomočjo RCD. vsako neusklajenost dveh tokov, ki tečeta skozi fazo in nevtralno, zaznamo s -RCD in odklopimo vezje znotraj 30Miliseconed. Če ima hiša zemeljski sistem, ki je povezan z ozemljitveno palico in ne glavnim dohodnim kablom, mora imeti vse tokokroge zaščitene z RCD (ker u pršice ne morete dobiti dovolj napake, da bi se sprožil MCB) RCD so izjemno učinkovita oblika zaščite pred udarci Najpogosteje se uporabljajo naprave 30 mA (milliamp) in 100 mA. Tok 30 mA (ali 0,03 amperov) je dovolj majhen, da zelo težko sprejmemo nevaren šok. Celo 100 mA je relativno majhna številka v primerjavi s tokom, ki lahko teče v zemeljski okvari brez take zaščite (sto amperov) RCCB 300/500 mA se lahko uporablja tam, kjer je potrebna le požarna zaščita. npr. na svetlobnih krogih, kjer je nevarnost električnega udara majhna.
Note on L14: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Omejitev RCCB Standardni elektromehanski RCCB so zasnovani tako, da delujejo na običajnih oblikah napajanja, in ni mogoče zagotoviti, da delujejo, kadar nobena standardna oblika valov ne ustvarja obremenitev. Najpogostejša je polvlažna usmerjena valovna oblika, ki jo včasih imenujemo pulzirajoči dc, ki ga ustvarjajo naprave za nadzor hitrosti, polprevodniki, računalniki in celo zatemnilniki. Na voljo so posebej modificirani RCCB-ji, ki delujejo na običajni izmenični in pulzirajoči istosmerni tok. RCD-ji ne nudijo zaščite pred trenutnimi preobremenitvami : RCD-ji zaznajo neravnovesje v toku in nevtralnih tokovih. Trenutne preobremenitve, pa čeprav velike, ni mogoče zaznati. Novice so pogosti vzroki težav pri zamenjavi MCB-ja v varovalki z RCD. To lahko storite v poskusu povečanja zaščite pred udarci. Če pride do napake v nevtralnem stanju (kratek stik ali preobremenitev), se RCD ne odklopi in se lahko poškoduje. V praksi se bo glavni MCB za prostore verjetno odpravil ali servisna varovalka, tako da situacija verjetno ne bo pripeljala do katastrofe; lahko pa je neprijetno. Zdaj je mogoče dobiti MCB in in RCD v eni enoti, imenovani RCBO (glej spodaj). Zamenjava MCB-ja z RCBO iste ocene je na splošno varna. Neprijetno sproženje RCCB: Nenadne spremembe električne obremenitve lahko povzročijo majhen kratek tok zemlje, še posebej v starih napravah. RCD so zelo občutljivi in ​​delujejo zelo hitro; Lahko se izklopijo, ko se motor starega zamrzovalnika izklopi. Nekatera oprema je razvpito 'pušča', to pomeni, da ustvari majhen stalen tok v zemljo. O nekaterih vrstah računalniške opreme in velikih televizijskih sprejemnikov se pogosto poroča, da povzročajo težave. RCD ne bo ščitil pred vtičnico, če je s svojimi napetostnimi in nevtralnimi sponkami napačno obrnjen. RCD ne bo ščitil pred pregrevanjem, ki nastane, če vodniki niso pravilno priviti v njihove sponke. RCD ne bo ščitil pred živčno nevtralnimi sunki , saj je tok v živo in nevtralen uravnotežen. Če se hkrati dotaknete živih in nevtralnih vodnikov (npr. Obeh sponk lahkega pribora), boste morda še vedno imeli močan šok. (Prekinjevalec tokokroga z napetostjo brez integrirane varovalne napetosti) Mehanska stikalna naprava, ki je namenjena ustvarjanju, prenašanju in prekinitvi tokov v normalnih delovnih pogojih in povzroči odpiranje kontaktov, ko preostali tok v določenih pogojih doseže določeno vrednost. Ni zasnovan za zaščito pred preobremenitvami in / ali kratkimi stiki, zato ga je treba vedno uporabljati v povezavi z zaščitno napravo nad tokom, kot je varovalka ali odklopnik. (Prekinilec tokovnega tokokroga z integrirano zaščito pred pretokom) Mehanska stikalna naprava, ki je namenjena ustvarjanju, prenašanju in prekinitvi tokov v normalnih delovnih pogojih in povzroči odpiranje kontaktov, ko preostali tok v določenih pogojih doseže določeno vrednost. Poleg tega je zasnovan za zaščito pred preobremenitvami in / ali kratkimi stiki, zato ga je mogoče uporabljati neodvisno od katere koli druge zaščitne naprave nad pretočnim tokom v nazivni zmogljivosti kratkega stika.
Note on L16: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Značilnosti Faza (črta), nevtralna in zemeljska žica, povezana preko ELCB. ELCB deluje na podlagi zemeljskega uhajalnega toka. Čas delovanja ELCB: Najvarnejša meja toka, ki ga človeško telo zdrži, je 30 sekund. Recimo, da je odpornost človeškega telesa 500Ω, napetost na tla pa 230 Volt. Telesni tok bo 500/230 = 460mA. Zato je treba ELCB delovati v 30maSec / 460mA = 0,65msec Razlika med ELCB in RCCB ELCB je staro ime in se pogosto nanaša na napetostne naprave, ki niso več na voljo, zato priporočamo, da jih zamenjate, če jih najdete. RCCB ali RCD je novo ime, ki določa trenutno obratovano (od tod tudi novo ime, ki ga je treba razlikovati od napetosti). Novi RCCB je najboljši, ker bo zaznal kakršno koli okvaro zemlje. Napetostni tip zazna samo zemeljske napake, ki tečejo nazaj skozi glavno ozemljitveno žico, zato so jih prenehali uporabljati. Preprost način, da povemo staro napajanje z napetostjo, je iskati glavno ozemljitveno žico, povezano prek njega. RCCB bo imel samo linijske in nevtralne povezave. ELCB deluje na podlagi zemeljskega uhajalnega toka. Toda RCCB nima zaznavanja ali povezovanja z Zemljo, ker je v bistvu fazni tok enak nevtralnemu toku v enofazni fazi. Zato se RCCB lahko izklopi, ko sta oba toka odporna in zdržita do obeh tokov. Tako nevtralni kot fazni tokovi so različni, kar pomeni, da tok teče po Zemlji. Nazadnje oba delata enako, toda stvar je povezljivost je razlika. RCD sam po sebi ne potrebuje zemeljske povezave (nadzoruje samo živo in nevtralno). Poleg tega zazna trenutne tokove na zemljo tudi v opremi brez zemlje. To pomeni, da bo RCD še naprej zagotavljal zaščito pred udarci opreme, ki ima pokvarjeno ozemljitev. Zaradi teh lastnosti so RCD postali bolj priljubljeni od njegovih tekmecev. Na primer, zaščitni odklopniki (ELCB) so bili pogosto uporabljeni pred približno desetimi leti. Te naprave so merile napetost na zemeljskem prevodniku; če ta napetost ni nič, je to kazalo na trenutni uhajanje toka v zemljo. Težava je v tem, da ELCB potrebujejo dobro ozemljeno povezavo, prav tako tudi oprema, ki jo ščiti. Zaradi tega uporaba ELCB ni več priporočljiva.
Note on L18: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Možno je dobiti kombinirano MCB in RCCB v eni napravi (Preostali tokovni odklopnik s preobremenitvijo RCBO), načela so enaka, več stilov odklopa pa je vgrajenih v en paket

## Tabela gG_gL
ZAHTEVE: TEHNIČNA SMERNICA TSG-N-002:2013, TOČKA 4. ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM | [14 empty] | UPORNOST AL VODNIKOV - KABLOV ZA NN INŠTALACIJE | [33 empty] | Snov | α(K-1) |  | Pozitivni temperaturni koeficient bakra a=0,004041/°C R=Rref(1+a(T-Tref))
[12 empty] | AVTOMATSKI ODKLOP NAPAJANJA - TN SISTEM |  |  | Upornost vodnikov | [33 empty] | železo | 0.0065 |  | Temperatura | Specifična upornost | Upornost 100 m bakrenega vodnika različnih presekov
Taljivi vložki gG-gL | [14 empty] | Kabel | Upornost na 1 km |  | izračun | Dolžina | izračun | [28 empty] | wolfram | 0.0044 |  | [°C] | Ωm | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2
[12 empty] | Pogoj za zmanjšanje napetosti pod 50V v TN sistemu |  |  | Aluminij | km -Ω | Dolžina | Upornost-Ω |  | Upornost-Ω | [28 empty] | aluminij | 0.004 |  |  |  | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω
(standardi-IEC-269, EN 60269, DIN 43620, VDE 0636/21 velja za NV 00 C ali NH00 C, | [11 empty] | Pogoji za zaščito z zmanjšanjem napetosti dotika pod 50V |  |  | AL 4*35 | 0.686 | 50 | 0.0343 | 100 | 0.0686 | [28 empty] | baker | 0.0039 |  | 0 | 0.015483 | 1.82
ETI Izlake glavne varovalke tip gG-gL karakteristika izklopa) | [14 empty] | Al 4*70 | 0.443 | 50 | 0.02215 | 150 | 0.06645 | [28 empty] | srebro | 0.0038 |  | 5 | 0.015833 | 1.7871
Minimalni tok ki je še dovoljen s predpisi in zgornje vrednosti dopustnih impedanc (Zline/Zloop) oziroma | [14 empty] | Al 4*95 | 0.32 | 50 | 0.016 | 100 | 0.032 | [28 empty] | platina | 0.0031 |  | 10 | 0.016183 | 1.7542
upornosti Rs okvarnih zank za nazivno napetost Uo = 230V proti zemlji. | [14 empty] | Al 4*120 | 0.253 | 50 | 0.01265 | 100 | 0.0253 | [28 empty] | Zlitine |  |  | 15 | 0.016533 | 1.7213
pri uporabi varovalnih vložkov gG-gL | [11 empty] | Pogoj je: |  |  | Al 4*120 | 0.253 | 50 | 0.01265 | 100 | 0.0253 | [28 empty] | medenina | 0.0016 |  | 20 | 0.016883 | 1.6883
Za TN sistem ozemljevanja velja odklopni pogoj: Zs.Ia < ali = Uo | [11 empty] | RPE impedanca zaščitnega tokokroga med opremo kjer koli v inštalaciji |  |  | Al 4*150 | 0.206 | 50 | 0.0103 | 100 | 0.0206 | [28 empty] | nikelin | 0.00023 |  | 25 | 0.017233 | 1.6554
[12 empty] | in PE sponko (GIP). |  |  | Al 4*185 | 0.164 | 50 | 0.0082 | 100 | 0.0164 | [28 empty] | manganin | 1e-05 |  | 30 | 0.017583 | 1.6225
EX:področje |  |  | TT sistem |  |  | TN sistem | [5 empty] | Opomba: glej SIST EN 60204-1:2006 Točka A.3 |  |  | Al 4*240 | 0.125 | 50 | 0.00625 | 100 | 0.0125 | [28 empty] | konstantan | ± 0,00001 |  | 35 | 0.017933 | 1.5896
Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | Nazivni tok nadtokovne zaščite-Glavne varovalke stroja (NV-gG/gL) | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite (talijivi vložek-NV/gG/gL) | Dopustna Upornost zaščitnega tokokroga-DIP/GIP | UPORNOST CU VODNIKOV-KABLOV Z eno polno žico! | [33 empty] | grafit | -0.0013 |  | 40 | 0.018283 | 1.5566
In | Ia | Zs | In | Ia | Zs | In | Ia | Zs | In | Ia | Zs | In | Ia | RPE | Najvišji tok |  |  | Upornost vodnikov glede na dolžino | [30 empty] | oglje | -0.0004 |  | 45 | 0.018633 | 1.5237
čas izklopa < 0,1s |  |  | čas izklopa < 0,2s |  |  | čas izklopa < 0,4s |  |  | čas izklopa < 5s |  |  | čas izklopa < 5s |  |  | Presek | 2 vodnika ena faza | 3 ali 4 vodniki tri faze | 1 m | 2 m | 5 m | 10 m | 20 | 30 | 100 m | Fi kabla | [26 empty] | 50 | 0.018983 | 1.4908
(A) | (A) | (W) | (A) | (A) | (W) | (A) | (A) | (W) | (A) | (A) | (W) | (A) | (A) | (W) | [mm2] | [A] | [A] | mW | mW | mW | mW | mW | mW | mW | D/mm | [26 empty] | 55 | 0.019333 | 1.4579
2 | 22.3 | 10.3139 | 2 | 19 | 12.1053 | 2 | 16 | 14.3 | 2 | 9.2 | 25 | 2 | 9.2 | 5.4348 | 0.75 | 10.1 | 9 | 22.9 | 45.9 | 114.7 | 229.3 | 458.6 | 687.9 | 2293.3 |  |  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 60 | 0.019683 | 1.425
4 | 46.4 | 4.9569 | 4 | 39 | 5.8974 | 4 | 32 | 7.1 | 4 | 18.5 | 12.4 | 4 | 18.5 | 2.7027 | 1 | 13.5 | 12 | 17.2 | 34.4 | 86 | 172 | 344 | 516 | 1720 |  | 1 | 1: 0.018 | 65 | 0.020033 | 1.392
6 | 70 | 3.2857 | 6 | 57 | 4.0351 | 6 | 47 | 4.8 | 6 | 28 | 8.2 | 6 | 28 | 1.7857 | 1.5 | 17.5 | 15.5 | 11.5 | 22.9 | 57.3 | 114.7 | 229.4 | 344.1 | 1146.7 |  | 1.5 | 1: 0.012 | 70 | 0.020383 | 1.3591
10 | 115.3 | 1.9948 | 10 | 97 | 2.3711 | 10 | 82 | 2.8 | 10 | 48 | 4.7 | 10 | 48 | 1.0417 | 2.5 | 24 | 21 | 6.9 | 13.8 | 34.4 | 68.8 | 137.6 | 206.4 | 688 |  | 2.5 | 1: 0.008; 90: ΔR; 100: =; 110: R20 · ΔT · α | 75 | 0.020733 | 1.3262
16 | 150.8 | 1.5252 | 16 | 135 | 1.7037 | 16 | 110 | 2 | 16 | 68 | 3.3 | 16 | 68 | 0.73529 | 4 | 32 | 28 | 4.3 | 8.6 | 21.5 | 43 | 86 | 129 | 430 |  | 4 | 1: 0.0046 | 80 | 0.021083 | 1.2933
20 | 204.2 | 1.1263 | 20 | 175 | 1.3143 | 20 | 150 | 1.5 | 20 | 85 | 2.7 | 20 | 85 | 0.58824 | 6 | 41 | 36 | 2.9 | 5.7 | 14.3 | 28.7 | 57.4 | 86.1 | 286.7 |  | 6 | 1: 0.004 | 85 | 0.021433 | 1.2603
25 | 257.5 | 0.8932 | 25 | 220 | 1.0455 | 25 | 190 | 1.2 | 25 | 110 | 2 | 25 | 110 | 0.45455 | 10 | 57 | 50 | 1.7 | 3.4 | 8.6 | 17.2 | 34.4 | 51.6 | 172 |  | 10 | 1: 0.002; 90: RJ; 100: =; 110: R20 + ΔR | 90 | 0.021783 | 1.2274
32 | 330 | 0.69697 | 32 | 315 | 0.73016 | 32 | 275 | 0.8 | 32 | 160 | 1.4 | 32 | 160 | 0.3125 | 16 | 76 | 68 | 1.1 | 2.2 | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 107.5 |  | 16 | 1: 0.0012 | 95 | 0.022133 | 1.1945
35 | 453.2 | 0.5075 | 35 | 350 | 0.65714 | 35 | 301 | 0.7 | 35 | 175 | 1.3 | 35 | 175 | 0.28571 | 25 | 101 | 89 | 0.7 | 1.4 | 3.4 | 6.9 | 13.8 | 20.7 | 68.8 | [27 empty] | 100 | 0.022483 | 1.1616
40 | 520 | 0.44231 | 40 | 380 | 0.60526 | 40 | 320 | 0.71875 | 40 | 190 | 1.2105 | 40 | 190 | 0.26316 | 35 | 125 | 110 | 0.5 | 1 | 2.5 | 4.9 | 9.8 | 14.7 | 49.1 | [27 empty] | 105 | 0.022833 | 1.1287
50 | 640 | 0.35938 | 50 | 550 | 0.41818 | 50 | 470 | 0.48936 | 50 | 265 | 0.86792 | 50 | 265 | 0.18868 | 50 | 151 | 134 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 34.4 | [27 empty] | 110 | 0.023183 | 1.0957
63 | 821.7 | 0.27991 | 63 | 675 | 0.34074 | 63 | 550 | 0.41818 | 63 | 325 | 0.70769 | 63 | 325 | 0.15385 | 70 | 192 | 171 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 5 | 7.5 | 24.6 | [27 empty] | 115 | 0.023533 | 1.0628
80 | 1133.1 | 0.20298 | 80 | 970 | 0.23711 | 80 | 840 | 0.27381 | 80 | 450 | 0.51111 | 80 | 450 | 0.11111 | 95 | 232 | 207 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 18.1 | [27 empty] | 120 | 0.023883 | 1.0299
100 | 1429 | 0.16095 | 100 | 1200 | 0.19167 | 100 | 1020 | 0.22549 | 100 | 580 | 0.39655 | 100 | 580 | 0.086207 | 120 | 269 | 239 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 14.3
125 | 2006 | 0.11466 | 125 | 1700 | 0.13529 | 125 | 1500 | 0.15333 | 125 | 750 | 0.30667 | 125 | 750 | 0.066667 | 150 | 300 | 262 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 11.5
160 | 2485.1 | 0.092552 | 160 | 2100 | 0.10952 | 160 | 1700 | 0.13529 | 160 | 950 | 0.24211 | 160 | 950 | 0.052632 | 185 | 341 | 296 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 9.3
200 | 3488.5 | 0.065931 | 200 | 3000 | 0.076667 | 200 | 2600 | 0.088462 | 200 | 1350 | 0.17037 | 200 | 1350 | 0.037037 | 240 | 400 | 346 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 7.2
224 |  |  | 224 |  |  | 224 |  |  | 224 | 1250 | 0.184 | 224 | 1250 | 0.04
250 | 4399.6 | 0.052277 | 250 | 3600 | 0.063889 | 250 | 3000 | 0.076667 | 250 | 1600 | 0.14375 | 250 | 1600 | 0.03125 | 300 | 458 | 394 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 5.7
315 | 6066.6 | 0.037913 | 315 | 4950 | 0.046465 | 315 | 4100 | 0.056098 | 315 | 2250 | 0.10222 | 315 | 2250 | 0.022222 | 400 | 546 | 467 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 4.3
355 |  |  | 355 |  |  | 355 |  |  | 355 | 2556 | 0.089984 | 355 | 2556 | 0.019562
400 | 7929.1 | 0.029007 | 400 | 6500 | 0.035385 | 400 | 5500 | 0.041818 | 400 | 2800 | 0.082143 | 400 | 2800 | 0.017857 | 500 | 626 | 533 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 3.4
500 | 10933.5 | 0.021036 | 500 | 8800 | 0.026136 | 500 | 7150 | 0.032168 | 500 | 3800 | 0.060526 | 500 | 3800 | 0.013158 | 630 | 720 | 611 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.7
560 | 12430 | 0.018504 | 560 | 10300 | 0.02233 | 560 | 8960 | 0.02567 | 560 | 4370 | 0.052632 | 560 | 4370 | 0.011442
630 | 14037.4 | 0.016385 | 630 | 11600 | 0.019828 | 630 | 9500 | 0.024211 | 630 | 5100 | 0.045098 | 630 | 5100 | 0.0098039
|  |  | 710 | 14341.3 | 0.016038 | 710 | 11996.9 | 0.019172 | 710 | 6423.2 | 0.035808 | 710 | 6423.2 | 0.0077843
|  |  | 800 | 16192.1 | 0.014204 | 800 | 13545.1 | 0.01698 | 800 | 7252.1 | 0.031715 | 800 | 7252.1 | 0.0068946
|  |  | 1000 | 19356.3 | 0.011882 | 1000 | 16192.1 | 0.014204 | 1000 | 9146.2 | 0.025147 | 1000 | 9146.2 | 0.0054668
|  |  | 1250 | 29182.1 | 0.0078815 | 1250 | 24411.6 | 0.0094218 | 1250 | 13070.1 | 0.017597 | 1250 | 13070.1 | 0.0038255
Legenda: | Uo… nazivna napetost proti zemlji-linijska napetost v Voltih (V) (230V). | [13 empty] | P=U*I*
Ia… Tok, ki zagotavlja delovanje nadtokovne zaščite za samodejni odklop napajanja v času, ki ga
dovoljuje standard… (t dop. 0,4s za vtičnice in prenosne naprave, max. Čas <5s za napajalne tokokroge.
Od 710 A varovalke dalje so toki iz Metrel tabele.
Zs*Ia≤Uo |  | Impedanca okvarne zanke*Izklopni tok zaščitne naprave=Nazivna napetost proti zemlji
Zaščitne naprave za odklop napajanja in preseki vodnikov napajalnih in razvodnih kablov morajo biti dimenzionirani na minimalni kratkostični tok, ki ga označuje tok enopolnega kratkega stika
Pri čemer je:  ku – faktor zaščite; ku=0,8 za eksplozijsko ogrožene prostore; ku=0,95 za ostale prostore  U – nazivna linijska (medfazna) napetost  Z – vektorska vsota direktnih impedanc kratkostične okvarne zanke  Z0 – vektorska vsota ničelnih impedanc kratkostične okvarne zanke  Ze – ekvivalentna impedanca zanke enopolnega kratkega stika  Na vektorsko vsoto impedanc Z in Z0 vplivajo posamezne impedance visoko in srednje napetostnega omrežja, transformatorja, kablov in vodov ter impedance kontaktnih mest.
a (povezano) - Varovalka mora biti povezana z drugo zaščitno napravo, ker ne more prekiniti napak pod določeno ravnjo. Zagotavlja samo zaščito pred kratkim stikom.
g (splošno) - razbije vse napake med najnižjim tokom varovalk (tudi če traja 1 ura, da se elementi varovalk stopijo) in prekinitveno zmogljivostjo. Zagotavlja zaščito pred kratkim stikom i
Druga črka označuje kategorijo opreme, ki jo je treba zaščititi:
G = Zaščita kablov in vodnikov
M = Zaščita motornih vezij
R = zaščita polprevodnikov
S = Zaščita polprevodnikov
Tr = Zaščita transformatorjev
N = zaščita vodnikov po severnoameriških standardih
D = varovalka s časovno zakasnitvijo za zaščito motornih vezij v skladu s severnoameriškimi standardi
Taljivi vložki | bar: 1 to 55
|  |  |  | Ocene |  |  | Inf |  | Če |  | t | bar: 1 to 55
|  |  |  | (A) |  |  | Netalilni tok |  | stalilni tok |  | Konvencionalni čas | bar: 1 to 55
|  |  |  | In | ≤ | 4 | 1,5 palca | x In | 2.1 In |  | 1 h | bar: 1 to 55
|  |  |  | 4 | <In ≤ | 10 | 1.5 | x In | 1,9 In |  | 1 h | bar: 1 to 55
|  |  |  | 10 | <In ≤ | 25 | 1.4 | x In | 1,75 In |  | 1 h | bar: 1 to 55
|  |  |  | 25 | <In ≤ | 63 | 1.3 | x In | 1,6 In |  | 1 h | bar: 1 to 55
|  |  |  | 63 | <In ≤ | 100 | 1.3 | x In | 1,6 In |  | 2 uri | bar: 1 to 55
|  |  |  | 100 | <In ≤ | 160 | 1.2 | x In | 1,6 In |  | 2 uri | bar: 1 to 55
|  |  |  | 160 | <In ≤ | 400 | 1.2 | x In | 1,6 In |  | 3 ure | bar: 1 to 55
|  |  |  | 400 | <In |  | 1.2 | x In | 1,6 In |  | 4 ure | bar: 1 to 55
NV varovalke | bar: 1 to 55
Impedanca Zs-okvarne zanke / kratkostične zanke je ustrezna če ne presega 2/3 dopustne upornosti! Če je vrednost presežena potem izvedeš podrobno analizo tokokroga od izvora do porabnika - glej standard!

## ODKLOPNIKI
Nazivni tok = nazivni neprekinjeni tok In = Iu
Nazivna odklopna zmogljivost kratkega stika lcu pri 400 V, 50 Hz
Trenutna nastavitev sprostitve preobremenitve
Območje nastavitve kratkoročno zakasnjeno sprostitev kratkega stika
Območje nastavitve zapoznela sprostitev kratkega stika
Preobremenitveni izklop Ir
Neprekinjeno Ii = In x …
Zakasnitev Isd = Irx …
DOL | direct-on-line starter
REV | reversing starter
YD | star-delta starter
HD | heavy starter or soft starter
TOL | Thermal overcurrent relay TOL
EOL | Electronic overcurrent relay EOL
MPS | Motor protection sitch
TP | Thermistor protection
Electronic motor protection relay, motors loadsensor

## Originalno ime datoteke (Jaša)
Originalno ime datoteke | Vzorec_Drugim_0421_Tabela_Novi_2016_G1_2

## STROJI-MERITVE
Maksimalni odklopni časi
SYSTEM | 50 V < U0 ≤ 120 V |  | 120 V < U0 ≤ 230 V |  | 230 V < U0 ≤ 400 V |  | U0 > 400 V
| [s] |  | [s] |  | [s] |  | [s]
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC
TN | 0.8 | Anm.1 | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | U0 je nazivna izmenična napetost ali nazivna enosmerna napetost na zemljo.
TT | 0.3 | Anm. | 0.2 | 0.4 | 0.07 | 0.2 | 0.04 | 0.1 | OPOMBA 1 - Zaustavitev se lahko zgodi iz drugih razlogov
Potrebna je zaščita pred električnim udarom.
Komponente, ki imajo shranjen naboj 60 mC ali manj,
Preostale napetosti | [8 empty] | so izvzeti iz te zahteve.
Preizkusi delovanja
Preveriti je treba delovanje električne opreme.
Preskus delovanja varnostno ustreznih naprav:
● ZASILNA USTAVITEV / IZKLOP V SILI
● Popravilo stikala
● Naprava za odklop omrežja
● več
dokumentacijo
Operator določi vrsto in obseg dokumentacije za preskus.
Zahteva v skladu z EN 60204-1 / VDE 0113-1
Rezultati testa morajo biti dokumentirani.
Zahteva v skladu z DIN VDE 0113-1
priporočilo
● Snemanje vseh rezultatov meritev
● Ocena rezultatov preskusov
● Celovit vizualni pregled
● Opis značilnosti sistema
● Razmejitev vmesnikov za oskrbo z energijo in druge
Objekti
● Priporočila upravljavcu za optimizacijo varnosti obrata
Preizkušanje sklopov stikalnih naprav
v skladu z DIN EN 61439-1 / VDE 0660-600-1
Rutinsko preverjanje po DIN EN 61439-1
Redno preverjanje
Rutinsko preverjanje se izvede v smislu začetnega pregleda s pregledom in preskušanjem npr.
● Vizualni pregled razreda zaščite ohišja,
● Skladnost z navodili za montažo,
● nadzor navora na vijačnih povezavah,
● Preskušanje mehanskih naprav ...
Izolacijske lastnosti je treba preveriti z merjenjem za glavne tokokroge:
● 1.890 V AC / 2.670 V DC pri 300 V <Ui <690 V oz
● 500 V DC z varovalko <250 A
EN-61439-1
● Dokazati je treba, da različna telesa sistema
Sklop stikalne naprave je učinkovit s povezavo dohodnega
zunanji zaščitni vodnik priključen in da je
Upor vezja 0,1 Ω
ne presega.
● Za preverjanje se uporablja ohmmeter, ki ima
Lahko napaja izmenično ali enosmerni tok vsaj 10 A.
● Tok teče od vsakega telesa do priključka za zunanji
Zaščitni vodnik. Upor ne sme presegati 0,1 Ω.
Naprave, ki porabljajo električno energijo (npr. Navitja, merilne naprave, naprave za zaščito pred prenapetostjo), pri katerih uporaba preskusne napetosti povzroči
Če bi sprožil tok, mora biti odklopljen.
Za omejitev odstopanj preskusne napetosti in izbiro
Za preskusno opremo glejte IEC 61180.
Prenapetostni preizkus
Dielektrična trdnost delovne frekvence
Nazivna napetost izolacije Ui (Lestev proti lestvi, menjalnica oz Neposredna napetost) |  |  | Preskusna napetost izolacije (RMS vrednost Izmenična napetost) |  |  | Preskusna napetost izolacije (Enosmerna napetost) |  |  | Glavna, pomožna in krmilna vezja
V |  |  | V |  |  | V |  |  | Glavna vezja ter pomožna in krmilna vezja, ki so priključena na glavno vezje, se morajo ujemati s preskusno napetostjo v skladu s tabelo
Ui≤ 60 ≤ 60 | [8 empty] | 8 je treba preveriti.
60 < Ui ≤ 300 ≤ 300 |  |  | 1500 |  |  | 2120
300 < Ui ≤ 690 |  |  | 1890 |  |  | 2670 |  |  | Delovna frekvenca dielektrična trdnost glavni,
690 < Ui ≤ 800 |  |  | 2000 |  |  | 2830 |  |  | Pomožna in krmilna vezja
800 < Ui ≤ 1000 |  |  | 2200 |  |  | 3110 |  |  | AC ali DC pomožna in krmilna vezja,
1000 < Ui ≤ 1500a |  |  | 2700 |  |  | 3820 |  |  | ki niso priključeni na glavno vezje, morajo biti priključeni na
Preskusno napetost lahko preverite v skladu s tabelo 9.
TABELA 9 | [8 empty] | Ta preskus se ne izvaja na pomožnih vezjih:
Nazivna napetost izolacije Ui (Lestev proti lestvi, menjalnica oz Neposredna napetost) |  |  | Preskusna napetost izolacije (RMS vrednost Izmenična napetost) |  |  | Preskusna napetost izolacije (Enosmerna napetost) V |  |  | ● edini izolirani vodniki z ustrezno izolacijsko trdnostjo
V |  |  | V |  |  | V |  |  | vsebujejo informacije, ki jih je zagotovil njihov proizvajalec, in
60 Ui ≤ 12 |  |  | 250 |  |  | 355 |  |  | ● tiste, ki jih povzročajo naprave za zaščito pred kratkim stikom z oceno do
12 Ui ≤ 60 |  |  | 500 |  |  | 710 |  |  | največ 16 A je zaščitenih in
60 < Ui |  |  | siehe Tabelle 8 |  |  | siehe Tabelle 8 |  |  | ● če je bil predhodno opravljen preizkus električne funkcije z nazivno obratovalno napetostjo, za katero so namenjena pomožna vezja
Za razdelilnike električne energije veljajo naslednji standardi in predpisi:
Redni preizkus: - Pregled ožičenja | [8 empty] | VDE 0660-600-4 / DINEN 61439-4, 2013-09.
- Funkcionalni test | [8 empty] | Priporočamo, da se za to težavo sklicujete na pravila BG
- preskus izolacije | [8 empty] | #NAME?
- pregled zaščitnih ukrepov in | [8 empty] | električni sistemi in oprema na gradbiščih in montažnih mestih
Zaščitni vodniki | [8 empty] | Informacije DGUV 203 - 006 (BGI 608)
● Meritve / preizkuse je mogoče izvesti tudi s pomočjo v tej knjižici
opisane merilne naprave.
● ponavljajoči se testi, kot je stacionarna električna oprema,
Roki v skladu z DGUV pravilom 3 - preskusi v skladu z DIN VDE 0105-100 / A1.
● Nizkonapetostni sklopi stikalnih naprav.

## KEE
EN 50160 Značilnosti napetosti v javnih napajalnih omrežjih
EN 61000-3-2 harmonski tokovi (I <16 A na vodnik)
EN 61000-3-12 harmonski tokovi, (I> 16 A in <75 A na vodnik)
EN 61000-3-3 spremembe napetosti, nihanja in utripanje (I <16 A)
EN 61000-3-11 spremembe napetosti, nihanja in utripanje (I> 16 A in <75 A na vodnik
Preskusni in merilni postopki
EN 61000-4-7 Merilne metode za harmonike
EN 61000-4-15 Flicker meter - funkcionalni opis in tehnične zahteve
EN 61000-4-30 preskusni in merilni postopki za kakovost električne energije

## PV-PfotoVoltaik
AC sistem
● Preverite zahteve v skladu z DIN VDE 0100-600 / EN / IEC 60364-6 vseh AC tokokrogov
Enosmerni sistemi
● Preverite neprekinjenost zaščitne (funkcionalne zemlje) in izenačitve potencialov (okvir generatorja PV), vključno s povezavo na
Glavni ozemljitveni terminal ➩Preskus nizke odpornosti
● Preverjanje polarnosti vseh DC testov in njihove povezave kot tudi pravilno označevanje
● Preverite / izmerite napetost odprtega kroga vsakega niza, ko je napetost stabilna Pogoji obsevanja (<5%), Primerjava enakih pramenov
● Preverite / izmerite tok kratkega stika vsake strune s stabilnim Pogoji obsevanja (<5%), primerjava enakih pramenov
Zagotovite vse PV nize so izolirani drug od drugega, izolacijske naprave in preklopne naprave morajo bodi odprt!
● Funkcionalni testi redarja pravilno sestavo in njihovo pravilno Povezave, preverjanje izpada električne energije
● Izolacijska upornost toka tira krogi -2 preskusne metode po VDE:
● Izpit 1 med negativom Elektroda PV generatorja in Zemlja, ki ji sledi izpit med pozitivno elektrodo PV generatorja in zemljo.
● Preskus 2 med zemljo in z in pozitivne elektrode PV generatorja torji.
Pred meritvami odklopite odvodnik prenapetosti!
Preskusni postopek | Napetost sistema (UOC stc x 1,25) V. | Preskusna napetost V |  | Najmanjši izolacijski upor MΩ
Preskusni postopek 1 | <120 | 250 |  | 0.5
| 120 bis 500 | 500 |  | 1
| >500 | 1000 |  | 1
Preskusni postopek 2 | <120 | 250 |  | 0.5
| 120 bis 500 | 500 |  | 1
| >500 | 1000 |  | 1
BATERIJSKI SISTEMI - UPS
Ustrezni standardi ali navodila:
DIN EN 62485
Standardi IEEE 1188-2005
KTA 3703
DIN IEC 21/455 / CD
EPRI - Priročnik za testiranje nepremičnih baterij |  |  | EPRI - Guide for Testing Stationary Batteries

## SPD-Prenapetostni
KASKADNA ZAŠČITA
Naprava za zaščito pred prenapetostjo (SPD) je pravilno priključena, kadar:
1. Zaščitena oprema je izenačeno z isto zemljo, na katero je priključen SPD
2. SPD in z njim povezana varnostna zaščita sta povezana:
1. Do omrežja ( žične žice ) in do glavne zaščitne palice (PE / PEN) plošče s čim krajšimi dolžinami prevodnikov in manj kot 0,5 m.
2. Pri vodnikih, katerih preseki ustrezajo zahtevam SPD (glej spodnjo tabelo).
Povečati ta presek je nerealno, da bi nadomestili dolžine povezav, ki niso v skladu s pravilom 0,5 m. Pravzaprav je pri visoki frekvenci impedanca vodnikov neposredno povezana z njihovo dolžino
V električnih stikalnih ploščah in ploščah velikih velikosti je morda dobra ideja, da zmanjšate impedanco povezave z uporabo
| Zmogljivost SPD |  | Prerez (mm 2 )
| SPD razreda II | S Standard: Imax <15 kA (x 3 razred II) | 6
|  | E Zvišano: Imax <40 kA (x 3 razred II) | 10
|  | H Visoka: Imax <70 kA (x 3 razred II) | 16
| SPD razreda I |  | 16
Vedno je bolje obdržati žični vodnik za priključitev zaščitnih vodnikov na priključni blok ali kolektor , ki nato podvoji povezavo, ki je narejena prek izpostavljenih prevodnih delov ohišja ohišja.
V praksi je priporočljivo, da skupna dolžina vezja naprave za zaščito pred prenapetostjo ne presega 50 cm . Te zahteve ni vedno enostavno izvesti, vendar lahko uporabite razpoložljive izpostavljene prevodne dele v bližini.
Pravilo 0,5 m Teoretično je, ko udari strela, napetost Ut, ki ji je podvržen sprejemnik, enaka zaščitni napetosti Up ščitnika prenapetosti napetosti (za njegov In), v praksi pa je slednja višja.
K temu prištejemo še napetostne padce, ki jih povzročajo impedance priključnih vodnikov naprave za prenapetostno zaščito in njene zaščitne naprave:
Ut = UI 1 + Ud + UI 2 + Up + UI 3
Na primer, zmanjšanje napetosti v 1 m prevodnika, ki ga prehodi 10 kA impulzni tok za 10 μs, bo doseglo 1000 V.
Δu = L × di / dt
di - trenutna sprememba 10.000 A
dt - časovno nihanje 10 μs
L - induktivnost 1 m prevodnika = 1 μs
Vrednost Δu, ki se doda napetosti Up
Skupna dolžina Lt mora torej biti čim krajša. V praksi je priporočljivo, da se ne preseže 0,5 m . V primeru težav je morda koristno uporabljati široke, ravne vodnike (izolirane pletenice, prožne izolirane palice).
Vodnik zemeljske povezave ščitnika napetosti ne sme biti zelen / rumen v smislu opredelitve PE prevodnika.
Običajna praksa je taka, da se ta oznaka pogosto uporablja.
Nekatere konfiguracije ožičenja lahko ustvarijo sklopke med zgornjim in spodnjim vodnikom naprave za zaščito pred prenapetostjo, ki verjetno povzročijo, da se strelovski val širi po celotni instalaciji .
onfiguracija ožičenja SPD # 1
Vzvodni in spodnji vodniki so priključeni na sponko zaščite pred napetostjo s skupno potjo.
Konfiguracija ožičenja SPD # 2
Vhodni in izhodni vodniki so fizično dobro ločeni in povezani na istem terminalu.
Konfiguracija ožičenja SPD # 3
Priključni vodniki predolgi, izhodni vodniki fizično ločeni.
Konfiguracija ožičenja SPD # 4
Čim krajše priključite vodnike s povratnim vodnikom od ozemljitvenega terminala blizu žičnih vodnikov.

## KONTAKTORJI
Nominal crosssectional area of conductors |  | Instantaneous or short-time-delayed tripping current Im (amperes) Maximum circuit lengths (in metres) for different sizes of copper conductor and instantaneous-tripping-current settings for general-purpose circuit breakers in 230/400 V TN system with m = 1
mm2 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 875 | 1000 | 1120 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500
1.5 | 100 | 79 | 63 | 50 | 40 | 31 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4
2.5 | 167 | 133 | 104 | 83 | 67 | 52 | 42 | 33 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4
4 | 267 | 212 | 167 | 133 | 107 | 83 | 67 | 53 | 42 | 33 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4
6 | 400 | 317 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 36 | 32 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4
10 |  |  | 417 | 333 | 267 | 208 | 167 | 133 | 104 | 83 | 67 | 60 | 53 | 48 | 42 | 38 | 33 | 30 | 27 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4
16 |  |  |  |  | 427 | 333 | 267 | 213 | 167 | 133 | 107 | 95 | 85 | 76 | 67 | 61 | 53 | 48 | 43 | 33 | 27 | 21 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4
25 | [6 empty] | 417 | 333 | 260 | 208 | 167 | 149 | 132 | 119 | 104 | 95 | 83 | 74 | 67 | 52 | 42 | 33 | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7
35 | [7 empty] | 467 | 365 | 292 | 233 | 208 | 185 | 167 | 146 | 133 | 117 | 104 | 93 | 73 | 58 | 47 | 36 | 29 | 23 | 19 | 15 | 12 | 9
50 | [8 empty] | 495 | 396 | 317 | 283 | 251 | 226 | 198 | 181 | 158 | 141 | 127 | 99 | 79 | 63 | 49 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13
70 | [11 empty] | 417 | 370 | 333 | 292 | 267 | 233 | 208 | 187 | 146 | 117 | 93 | 73 | 58 | 47 | 37 | 29 | 23 | 19
95 | [13 empty] | 452 | 396 | 362 | 317 | 283 | 263 | 198 | 158 | 127 | 99 | 79 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25
120 | [15 empty] | 457 | 400 | 357 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32
150 | [16 empty] | 435 | 388 | 348 | 272 | 217 | 174 | 136 | 109 | 87 | 69 | 54 | 43 | 35
185 | [17 empty] | 459 | 411 | 321 | 257 | 206 | 161 | 128 | 103 | 82 | 64 | 51 | 41
240 | [19 empty] | 400 | 320 | 256 | 200 | 160 | 128 | 102 | 80 | 64 | 51
Sph | Rated current (A) (Maximum circuit lengths (in meters) for different sizes of copper conductor and rated currents for type B (1) circuit breakers in a 230/400 V single-phase or three-phase TN system with m = 1)
mm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125
1.5 | 1200 | 600 | 400 | 300 | 200 | 120 | 75 | 60 | 48 | 37 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10
2.5 |  | 1000 | 666 | 500 | 333 | 200 | 125 | 100 | 80 | 62 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16
4 |  |  | 1066 | 800 | 533 | 320 | 200 | 160 | 128 | 100 | 80 | 64 | 51 | 40 | 32 | 26
6 |  |  |  | 1200 | 800 | 480 | 300 | 240 | 192 | 150 | 120 | 96 | 76 | 60 | 48 | 38
10 | [5 empty] | 800 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 127 | 100 | 80 | 64
16 | [6 empty] | 800 | 640 | 512 | 400 | 320 | 256 | 203 | 160 | 128 | 102
25 | [8 empty] | 800 | 625 | 500 | 400 | 317 | 250 | 200 | 160
35 | [9 empty] | 875 | 700 | 560 | 444 | 350 | 280 | 224
50 | [11 empty] | 760 | 603 | 475 | 380 | 304
Rated current (A) (Maximum circuit lengths (in metres) for different sizes of copper conductor and rated currents for type C (1) circuit breakers in a 230/400 V single-phase or three-phase TN system with m = 1)
mm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125
1.5 | 600 | 300 | 200 | 150 | 100 | 60 | 37 | 30 | 24 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5
2.5 |  | 500 | 333 | 250 | 167 | 100 | 62 | 50 | 40 | 31 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8
4 |  |  | 533 | 400 | 267 | 160 | 100 | 80 | 64 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13
6 |  |  |  | 600 | 400 | 240 | 150 | 120 | 96 | 75 | 60 | 48 | 38 | 30 | 24 | 19
10 |  |  |  |  | 667 | 400 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32
16 | [5 empty] | 640 | 400 | 320 | 256 | 200 | 160 | 128 | 101 | 80 | 64 | 51
25 | [6 empty] | 625 | 500 | 400 | 312 | 250 | 200 | 159 | 125 | 100 | 80
35 | [6 empty] | 875 | 700 | 560 | 437 | 350 | 280 | 222 | 175 | 140 | 112
50 | [8 empty] | 760 | 594 | 475 | 380 | 301 | 237 | 190 | 152
Rated current (A) (Maximum circuit lengths (in metres) for different sizes of copper conductor and rated currents for type D (1) circuit breakers in a 230/400 V single-phase or three-phase TN system with m = 1)
mm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125
1.5 | 429 | 214 | 143 | 107 | 71 | 43 | 27 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3
2.5 | 714 | 357 | 238 | 179 | 119 | 71 | 45 | 36 | 29 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6
4 |  | 571 | 381 | 286 | 190 | 114 | 71 | 80 | 46 | 36 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9
6 |  | 857 | 571 | 429 | 286 | 171 | 107 | 120 | 69 | 54 | 43 | 34 | 27 | 21 | 17 | 14
10 |  |  | 952 | 714 | 476 | 286 | 179 | 200 | 114 | 89 | 71 | 57 | 45 | 36 | 29 | 23
16 |  |  |  |  | 762 | 457 | 286 | 320 | 183 | 143 | 114 | 91 | 73 | 57 | 46 | 37
25 | [5 empty] | 714 | 446 | 500 | 286 | 223 | 179 | 143 | 113 | 89 | 71 | 57
35 | [6 empty] | 625 | 700 | 400 | 313 | 250 | 200 | 159 | 125 | 80 | 100
50 | [7 empty] | 848 | 543 | 424 | 339 | 271 | 215 | 170 | 136 | 109
Installation methods of Table B.52.1
|  | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2
Nominal cross-sectional area of conductor mm2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Copper
| 1.5 | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 18 | 19
| 2.5 | 18 | 17.5 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24
| 4 | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 30 | 33
| 6 | 31 | 29 | 36 | 34 | 41 | 38 | 41
| 10 | 42 | 39 | 50 | 46 | 57 | 50 | 54
| 16 | 56 | 52 | 68 | 62 | 76 | 64 | 70
| 25 | 73 | 68 | 89 | 80 | 96 | 82 | 92
| 35 | 89 | 83 | 110 | 99 | 119 | 98 | 110
| 50 | 108 | 99 | 134 | 118 | 144 | 116 | 130
| 70 | 136 | 125 | 171 | 149 | 184 | 143 | 162
| 95 | 164 | 150 | 207 | 179 | 223 | 169 | 193
| 120 | 188 | 172 | 239 | 206 | 259 | 192 | 220
| 150 | 216 | 196 | 262 | 225 | 299 | 217 | 246
| 185 | 245 | 223 | 296 | 255 | 341 | 243 | 278
| 240 | 286 | 261 | 346 | 297 | 403 | 280 | 320
| 300 | 328 | 298 | 394 | 339 | 464 | 316 | 359
Aluminium
| 2.5 | 14 | 13.5 | 16.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5
| 4 | 18.5 | 17.5 | 22 | 21 | 25 | 24
| 6 | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 30
| 10 | 32 | 31 | 39 | 36 | 44 | 39
| 16 | 43 | 41 | 53 | 48 | 59 | 50 | 53
| 25 | 57 | 53 | 70 | 62 | 73 | 64 | 69
| 35 | 70 | 65 | 86 | 77 | 90 | 77 | 83
| 50 | 84 | 78 | 104 | 92 | 110 | 91 | 99
| 70 | 107 | 98 | 133 | 116 | 140 | 112 | 122
| 95 | 129 | 118 | 161 | 139 | 170 | 132 | 148
| 120 | 149 | 135 | 186 | 160 | 197 | 150 | 169
| 150 | 170 | 155 | 204 | 176 | 227 | 169 | 189
| 185 | 194 | 176 | 230 | 199 | 259 | 190 | 214
| 240 | 227 | 207 | 269 | 232 | 305 | 218 | 250
| 300 | 261 | 237 | 306 | 265 | 351 | 247 | 282
In columns 3, 5, 6, 7 and 8, circular conductors are assumed for sizes up to and including 16 mm2. Values for larger sizes relate to shaped conductors and may safely be applied to circular conductors.
Oznake naprav po standardu IEC 81346-2:2010
| A | Dva ali več ciljev oziroma nalog (uporabno, kjer ni mogoče določiti glavnega cilja)
| B | Pretvorba vhodnih spremenljivk (fizičnih veličin, stanj ali dogodkov)
| C | Shranjevanje materiala, energije ali informacij
| D | Rezervirano za prihodno standardizacijo
| E | Oskrba z ogrevno ali toplotno energijo
| F | Direktna zaščita pretoka energij, signalov, osebja ali opreme pred nevarnim ali neželjenimi stanji, vključno s sistemi in napravami za zaščitne namene
| G | Detekcija pretoka energij ali materiala. Generirani signali so uporabljeni kot nosilci informacij ali kot referenčni vir
| H | Rezervirano za prihodno standardizacijo
| I | Ni uporabljeno
| J | Rezervirano za prihodno standardizacijo
| K | Potek (prijemanja, ravnanja in oskrbe) signalov ali informacij razen objektov za zaščitne namene (F)
| L | Rezervirano za prihodno standardizacijo
| M | Oskrba z mehansko energijo (vrtenje ali linearni pomik za gibanje)
| N | Rezervirano za prihodno standardizacijo
| O | Ni uporabljeno
| P | Predstavitvene informacije
| Q | Kontrolirano sklapljanje raznih pretokov energij, signalov ali materiala
| R | Omejevanje ali stabiliziranje gibanja pretoka energij, informacij ali materiala
| S | Pretvorba ročnih operacij v signale za nadaljne procesiranje
| T | Pretvorba energije v drugo obliko, pretvorba signala, pretvorba oblike signala
| U | Vzdrževanje objekta v določenem položaju
| V | Upravljanje (ravnanje) z materialom ali produkti, vključno s pripravo in post-ravnanjem
| W | Usmerjanje ali transport energije, signalov, materiala ali proizvodov z energijo mesta na drugo
| X | Povezovalni objekt in naprave
| Y | Rezervirano za prihodno standardizacijo
| Z | Rezervirano za prihodno standardizacijo
KONTAKTORJI
| VOLTAGE | CATEGORY | Typica aplications | [9 empty] | IEC standard
| AC | AC-1 | Non industive or slightly inductive load, example: resistive fumaces, Heaters | [9 empty] | 947-4
|  | AC-2 | Slip - ring motors: Siching off
|  | AC-3 | Suirrel - cage motors: starting, swithces off motors during running time Most typical industrial application for motors
|  | AC-4 | Suirrel - cage motors: starting, plugging (1), inching (2)
|  | AC-5a | Swiching of electric discharge lamps
|  | AC-5b | Switching of incandescent lamp
|  | AC-6a | Switching of transformers
|  | AC-6b | Swiching of capacitor banks
|  | AC-7a | Slightly inductive load in household appliances: examples: Mixers, blanders
|  | AC-7b | Motor-load for household appliances: examples: fans, central vacuum
|  | AC-8a | Hermetic refrigerant compressor motor control with manuel resetting overlods
|  | AC-8b | Hermetic refrigerant compressor motor control with automatic resetting overlods
|  | AC-12 | Control of resistive load and solid state load with opto-coupler isolation | [9 empty] | 947-5
|  | AC-13 | Control of solid state load with transformer isolation
|  | AC-14 | Control of small elektromagnetic load
|  | AC-15 | Control of A.C elektromagnetic load | [9 empty] | 947-3
|  | AC-20 | Connecting and disconnecting under no-load conditions
|  | AC-21 | Switching of resistive load, including moderate load
|  | AC-22 | Switching of mixed resistive and inductiv load, including moderate overloads
|  | AC-23 | Switching of motor load or other highly inductive load
| AC DC | A | Protection of circuits, with no reted short-time withstand current | [9 empty] | 947-2
|  | B | Protection of circuits, with a rated short-time withstand curent
| DC | DC-1 | Non inductive of slightli inductive load, resistance furnaces, heaters | [9 empty] | 947-4
|  | DC-3 | Shunt-motors, starting, plugging (1), inching (2), dynamic breaking of motors
|  | DC-5 | Series-motors, starting, plugging(1), inching(2), dynamic breaking of motors
|  | DC-6 | Swiching of incandescent lamp
|  | DC-12 | Controle of resistive load and solid state load with opto-coupler isolation
|  | DC-13 | Control of DC electromagnetics | [9 empty] | 947-5
|  | DC-14 | Control of DC electromagnetics load having economy resistors in the circuit
|  | DC-20 | Connecting and disconecting under no-load conditions
|  | DC-21 | Swiching of resistive load, including moderate overloads | [9 empty] | 947-3
|  | DC-22 | Swiching of mixed resistive and inductive load, including moderate overloads (i.e shunt motors)
|  | DC-23 | Switching of highly inductive load (i.e. series motors)
https://library.abb.com/en/results
| Zmogljivost kratkega stika I cu | cosφ | I cm = n × I cu
| 6 kA <I cu ≤ 10 kA | 0.5 | 1,7 × I cu
| 10 kA <I cu ≤ 20 kA | 0.3 | 2 × I cu
| 20 kA <I cu ≤ 50 kA | 0.25 | 2,1 × I cu
| 50 kA ≤ I cu | 0.2 | 2,2 × I cu

## STIKALA GLAVNA
Gebrauchs­kategorie | typische Anwendung | IEC-Gerätenorm
AC-1 | nicht induktive oder schwach induktive Last. Widerstandsöfen | 60947-4-1
AC-2 | Schleifringläufermotoren: Anlassen, Ausschalten | 60947-4-1
AC-3 | Käfigläufermotoren: Anlassen. Ausschalten während des Laufes | 60947-4-1
AC-4 | Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen ¹) oder Reversieren ¹), Tippen ²) | 60947-4-1
AC-5a | Schalten von Gasentladungslampen | 60947-4-1
AC-5b | Schalten von Glühlampen | 60947-4-1
AC-6a | Schalten von Transformatoren | 60947-4-1
AC-6b | Schalten von Kondensatorenbatterien | 60947-4-1
AC-7a | schwach induktive Last für Haushalts- und ähnliche Anwendungen | 60947-4-1
61095
AC-7b | Motorlasten für Haushaltsanwendungen | 60947-4-1
61095
AC-7c | Schalten der Steuerungen von kompensierten Entladungslampen | 61095
AC-8a | Steuern von hermetisch abgeschlossenen Kühlkompressormotoren mit manueller Rückstellung der Überlastauslöser | 60947-4-1
AC-8b | Steuern von hermetisch abgeschlossenen Kühlkompressormotoren mit automatischer Rückstellung der Überlastauslöser | 60947-4-1
AC-11 | durch AC 15 abgelöst | früher
60947-4-1
AC-12 | Steuern von ohmscher Last und Halbleiterlast mit Trennung durch Optokoppler | 60947-5-1
60947-5-2
AC-13 | Steuern von Halbleiterlast mit Trenntransformatoren | 60947-5-1
AC-14 | Steuern von kleiner elektromagnetischer Last | 60947-5-1
AC-15 | Steuern von elektromagnetischer Last bei Wechselspannung | 60947-5-1
AC-20A | Ein- und Ausschalten bei Leerlast | 60947-3
AC-20B ³)
AC-21A | Schalten ohmscher Last einschließlich mäßiger Überlast | 60947-3
AC-21B ³)
AC-22A | Schalten gemischter ohmscher und induktiver Last einschließlich mäßiger Überlast | 60947-3
AC-22B ³)
AC-23A | Schalten von Motorlast oder anderen stark induktiven Lasten | 60947-3
AC-23B ³)
AC-31A | nicht induktive oder schwach induktive Lasten | 60947-6-1
AC-31B ³)
AC-33A | Motorlasten oder gemischte Lasten einschließlich Motoren, Widerständen und bis zu 30 % Glühlampenlast | 60947-6-1
AC33B³)
AC-35A | Gasentladungslampenlast | 60947-6-1
AC-35B ³)
AC-36A | Glühlampenlast | 60947-6-1
AC36B ³)
AC-40 | Verteilungsstromkreise aus gemischten ohmschen und induktiven Lasten | 60947-6-2
AC-41 | nicht induktive oder schwach induktive Lasten, Widerstandsöfen | 60947-6-2
AC-42 | Schleifringläufermotoren: Anlassen, Ausschalten | 60947-6-2
AC-43 | Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufs | 60947-6-2
AC-44 | Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen ¹) oder Reversieren ¹), Tippen ²) | 60947-6-2
AC-45a | Schalten von Gasentladungslampen | 60947-6-2
AC-45b | Schalten von Glühlampen | 60947-6-2
AC-51 | induktionsfreie oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen | 60947-4-3
AC-52a | Steuern der Statorwicklung eines Schleifringläufermotors: 8-Stunden-Betrieb mit Anlaufströmen für Startvorgänge, Maneuvering, Betrieb | 60947-4-2
AC-52b | Steuern der Statorwicklung eines Schleifringläufermotors: Aussetzbetrieb | 60947-4-2
AC-53a | Steuern eines Käfigläufermotors: 8-Stunden-Betrieb mit Anlaufströmen für Startvorgänge, Maneuvering, Betrieb | 60947-4-2
AC-53b | Steuern eines Käfigläufermotors: Aussetzbetrieb | 60947-4-2
AC-55a | Schalten von elektrischen Steuerungen von Entladungslampen | 60947-4-3
AC-55b | Schalten von Glühlampen | 60947-4-3
AC-56a | Schalten von Transformatoren | 60947-4-3
AC-56b | Schalten von Kondensatorbatterien | 60947-4-3
AC-58a | Steuern eines hermetisch gekapselten Kühlkompressormotors mit automatischer Rückstellung der Überlastauslösungen: 8-Stunden-Betrieb mit Anlaufströmen für Startvorgänge, Maneuvering, Betrieb | 60947-4-2
AC-58b | Steuern eines hermetisch gekapselten Kühlkompressormotors mit automatischer Rückstellung der Überlastauslösungen: Aussetzbetrieb | 60947-4-2
AC-140 | Steuerung kleiner elektromagnetischer Lasten mit Haltestrom ≤ 0,2 A; z. B. Hilfsschütze | 60947-5-2
¹) Gegenstrombremsen oder Reversieren des Motors ist das schnelle Bremsen oder Umkehren der Drehrichtung durch Vertauschen von zwei Zuleitungen (Außenleiter) bei laufendem Motor
²) Unter Tippen versteht man das einmalige oder wiederholte kurzzeitige Einschalten eines Motors, um kleine Bewegungen von Maschinen zu bewirken
³) Die Gebrauchskategorien mit Endung A gelten für häufiges Schalten, jene mit Endung B für gelegentliches Schalten
Gebrauchs­kategorie | typische Anwendung | IEC-Gerätenorm
A | Schutz von Stromkreisen ohne Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | 60947-2
B | Schutz von Stromkreisen mit Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | 60947-2
Gebrauchs­kategorie | typische Anwendung | IEC-Gerätenorm
DC-1 | nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen | 60947-4-1
DC-3 | Nebenschlussmotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen ¹) oder Reversieren ¹), Tippen ²), Widerstandsbremsung von Motoren | 60947-4-1
DC-5 | Reihenschlussmotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen ¹) oder Reversieren ¹), Tippen ²), Widerstandsbremsung von Motoren | 60947-4-1
DC-6 | Schalten von Glühlampen | 60947-4-1
DC-12 | Steuern von ohmscher Last und Halbleiterlast mit Trennung durch Optokoppler | 60947-5-1
60947-5-2
DC-13 | Steuern von Elektromagneten bei Gleichspannung | 60947-5-1
60947-5-2
DC-14 | Steuern von elektromagnetischer Last bei Gleichspannung mit Sparwiderständen im Stromkreis | 60947-5-1
DC-31 | Widerstandslasten | 60947-6-1
DC-33 | Motorlasten oder gemischte Lasten einschließlich Motoren | 60947-6-1
DC-36 | Glühlampenlast | 60947-6-1
DC-40 | Verteilungsstromkreise aus gemischten ohmschen und induktiven Lasten | 60947-6-2
DC-41 | nicht induktive oder schwach induktive Lasten, Widerstandsöfen | 60947-6-2
DC-43 | Nebenschlussmotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen ¹), Tippen ²) | 60947-6-2
DC-45 | Widerstandsbremsung von Gleichstrommotoren Reihenschlussmotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen ¹), Tippen ²) | 60947-6-2
DC-46 | Widerstandsbremsung von Gleichstrommotoren | 60947-6-2
Schalten von Glühlampen
¹) Gegenstrombremsen oder Reversieren des Motors ist das schnelle Bremsen oder Umkehren der Drehrichtung durch Vertauschen von zwei Zuleitungen bei laufendem Motor
²) Unter Tippen versteht man das einmalige oder wiederholte kurzzeitige Einschalten eines Motors, um kleine Bewegungen von Maschinen zu bewirken
³) Die Gebrauchskategorien mit Endung A gelten für häufiges Schalten, jene mit Endung B für gelegentliches Schalten
Quelle: [2]
Geb.-Kat. | Lebensdauer | [6 empty] | Schaltvermögen
| Einschalten |  |  |  | Ausschalten |  |  | Einschalten |  |  |  | Ausschalten
AC-1 | x | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 | x | 1.5 | 1.05 | 0.8 | 1.5 | 1.05 | 0.8
AC-2 | x | 2.5 | 1 | 0.65 | 2.5 | 1 | 0.65 | x | 4 | 1.05 | 0.65 | 4 | 1.05 | 0.8
AC-3 | ≤17 | 6 | 1 | 0.65 | 1 | 0.17 | 0.65 | ≤100 | 8 | 1.05 | 0.45 | 8 | 1.05 | 0.45
| >17 | 6 | 1 | 0.35 | 1 | 0.17 | 0.35 | >100 | 8 | 1.05 | 0.35 | 8 | 1.05 | 0.35
AC-4 | ≤17 | 6 | 1 | 0.65 | 6 | 1 | 0.65 | ≤100 | 10 | 1.05 | 0.45 | 10 | 1.05 | 0.45
| >17 | 6 | 1 | 0.35 | 1 | 1 | 0.35 | >100 | 10 | 1.05 | 0.35 | 10 | 1.05 | 0.35
DC-1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1.5 | 1.05 | 1 | 1.5 | 1.05 | 1
DC-2 | x | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | x | 4 | 1.05 | 2.5 | 4 | 1.05 | 2.5
DC-5 | x | 2.5 | 1 | 7.5 | 2.5 | 1 | 7.5 | x | 4 | 1.05 | 15 | 4 | 1.05 | 15
x alle Werte
In :Bemessungsstrom
I :Einschaltstrom
Ic :Ausschaltstrom
U :Spannung
Un :Bemessungsspannung
Ur :Wiederkehrende Spannung L/R
[ms]: Zeitkonstante Ƭ
Siehe auch: Eaton Schaltungsbuch[1] und Siemens Systemhandbuch[3]

## MERITVE Izo
Merilne napetosti za glavni tokokrog
Nazivna napetost izolacije | Dielectric test voltage
AC ali DC | AC | DC*
Ui ≤ 60 V | 1 000 V | 1 415 V
60 V < Ui ≤ 300 V | 1 500 V | 2 120 V
300 V < Ui ≤ 690 V | 1 890 V | 2 670 V
690 V < Ui ≤ 800 V | 2 000 V | 2 830 V
800 V < Ui ≤ 1 000 V | 2 200 V | 3 110 V
1 000 V < Ui ≤ 1 500 V* | 0 | 3 820 V
* for DC only
** test voltage based on 6.1.3.4.1, 5th paragraph of CEI 60664-1

## MOTORJI
kW | hp | 230V | 380V | 400V | 440V | 500V | 600V
|  |  | 415V |  | 480V |  |  |  |  | KAKOVOST IZOLACIJE MOTORJEV (Splošno pravilo je 10 Megohm ali več.
|  | A | A | A | A | A | A
0.18 |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.48 | 0.35 | In = Pn x 1000 / (√3 x U x η x cos ϕ) | 3-phase motor | Vrednost izolacijske upornosti | Stopnja izolacije
0.25 |  | 1.5 |  | 0.85 |  | 0.68 | 0.49 | In = Pn x 1000 / (U x η x cos ϕ) | 1-phase motor | 2 Megohm ali manj | Slab
0.37 |  | 1.9 |  | 1.1 |  | 0.88 | 0.64 |  |  | 2-5 Megohm | Kritično
| 0.5 |  | 1.3 |  | 1.1 |  |  |  |  | 5-10 Megohm | Nenormalno
0.55 |  | 2.6 |  | 1.5 |  | 1.2 | 0.87 |  |  | 10-50 Megohm | Dobro
| 0.75 |  | 1.8 |  | 1.6 |  |  |  |  | 50-100 Megohm | Zelo dobro
| 1 |  | 2.3 |  | 2.1 |  |  |  |  | 100 Megohm ali več | Odlično
0.75 |  | 3.3 |  | 1.9 |  | 1.5 | 1.1
1.1 |  | 4.7 |  | 2.7 |  | 2.2 | 1.6
| 1_1/2 |  | 3.3 |  | 3
| 2 |  | 4.3 |  | 3.4
1.5 |  | 6.3 |  | 3.6 |  | 2.9 | 2.1
2.2 |  | 8.5 |  | 4.9 |  | 3.9 | 2.8
| 3 |  | 6.1 |  | 4.8
3 |  | 11.3 |  | 6.5 |  | 5.2 | 3.8
4 |  | 15 | 9.7 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 4.9
| 5 |  | 9.7 |  | 7.6
5.5 |  | 20 |  | 11.5 |  | 9.2 | 6.7
| 7_1/2 |  | 14 |  | 11
| 10 |  | 18 |  | 14
7.5 |  | 27 |  | 15.5 |  | 9.2 | 6.7
11 |  | 38 |  | 22 |  | 17.6 | 12.8
| 15 |  | 27 |  | 21
| 20 |  | 34 |  | 27
15 |  | 51 |  | 29 |  | 23 | 17
18.5 |  | 61 |  | 35 |  | 28 | 21
| 25 |  | 44 |  | 34
22 |  | 72 |  | 41 |  | 33 | 24
| 30 |  | 51 |  | 40
| 40 |  | 66 |  | 52
30 |  | 96 |  | 55 |  | 44 | 32
37 |  | 115 |  | 66 |  | 53 | 39
| 50 |  | 83 |  | 65
| 60 |  | 103 |  | 77
45 |  | 140 |  | 80 |  | 64 | 47
55 |  | 169 |  | 97 |  | 78 | 57
| 75 |  | 128 |  | 96
| 100 |  | 165 |  | 124
75 |  | 230 |  | 132 |  | 106 | 77
90 |  | 278 |  | 160 |  | 128 | 93
| 125 |  | 208 |  | 156
110 |  | 340 |  | 195 |  | 156 | 113
| 150 |  | 240 |  | 180
132 |  | 400 |  | 230 |  | 184 | 134
| 200 |  | 320 |  | 240
150
160 |  | 487 |  | 280 |  | 224 | 162
1855
| 250 |  | 403 |  | 302
200 |  | 609 |  | 350 |  | 280 | 203
| 300 |  | 482 |  | 361
250 |  | 748 |  | 430 |  | 344 | 250
280
| 350 |  | 560 |  | 414
| 400 |  | 636 |  | 474
300
315 |  | 940 |  | 540 |  | 432 | 313
| 450 |  |  |  | 515
335
355 |  | 1061 |  | 610 |  | 488 | 354
| 500 |  | 786 |  | 590
375
400 |  | 1200 |  | 690 |  | 552 | 400
425
450
475
500 |  | 1478 |  | 850 |  | 680 | 493
530
560 |  | 1652 |  | 950 |  | 760 | 551
600
630 |  | 1844 |  | 1060 |  | 848 | 615
670
710 |  | 2070 |  | 1190 |  | 952 | 690
750
800 |  | 2340 |  | 1346 |  | 1076 | 780
850
900 |  | 2640 |  | 1518 |  | 1214 | 880
950
1000 |  | 2910 |  | 1673 |  | 1339 | 970

## IVS-NUJNI STOP
Strojna Direktiva 2006/42 / ES
1 § Ta direktiva se uporablja za naslednje izdelke:
a) stroji;
b) zamenljiva oprema;
c) varnostne komponente;
d) dvižni pribor;
e) verige, vrvi in ​​trakovi;
f) odstranljive naprave za mehanski prenos;
g) delno dokončani stroji.
OD 29. decembra, 2009, mora imeti vsak stroj oznako CE in izpolnjevati zahteve v skladu z Evropski direktivi o strojih 2006/42 / ES |  |  | Petstopenjska metoda
To velja za stare stroje (izdelane pred 1. januarjem 1995), če so proizvedeni v državi zunaj EGP in uvoženi za uporabo v državi EGP.
Za stroje, izdelane in / ali sproščene na trg med 1. januarjem 1995 in 28. decembrom 2009 Velja stara Direktiva o strojih (98/37 / ES).
Dajte prednost varnostnim ukrepom po petstopenjski metodi
1. Odpravite ali zmanjšajte tveganja z načrtovanjem in gradnjo
2. Premaknite delovne naloge izven območja tveganja
3. Uporabite varovala / varnostne naprave
4. Razviti varne delovne rutine / informacije / izobraževanje
5. Uporabite opozorila kot piktograme, svetlobo, zvok itd.
– PL (raven zmogljivosti) je tehnološko nevtralen koncept, ki se lahko uporabljajo za električne, mehanske, pnevmatske in hidravlične varnostne rešitve.
__SIL (Level Integrity Level) se lahko uporablja samo za električne, elektronske ali programabilne varnostne rešitve.

## Simens_RV
Tabela dopustnih upornosti okvarnih zank za
ODKLOPNIKI - SIMENS, SIRUS 3RV10
Faktor K = 13 |  | Uo = 230V
Ik = K.In
Tip odklopnika | Nazivni tok In | Minimalni tok za odklop nadtokovne zaščite, Tok I> | Dopustna upornost okvarne zanke Rs (Zs)
| (A) | (A) | (W)
Simens, S0, 3RV10 21- | 0.5 | 6.5 | 35.3846
Simens, S0, 3RV10 21- | 1 | 13 | 17.6923
Simens, S0, 3RV10 21- | 1.5 | 19.5 | 11.7949
Simens, S0, 3RV10 21- | 1.6 | 20.8 | 11.0577
Simens, S0, 3RV10 21- | 2 | 26 | 8.8462
Simens, S0, 3RV10 21- | 2.5 | 32.5 | 7.0769
Simens, S0, 3RV10 21- | 3.2 | 41.6 | 5.5288
Simens, S0, 3RV10 21- | 4 | 52 | 4.4231
Simens, S0, 3RV10 21- | 5 | 65 | 3.5385
Simens, S0, 3RV10 21- | 6.3 | 81.9 | 2.8083
Simens, S0, 3RV10 21- | 8 | 104 | 2.2115
Simens, S0, 3RV10 21- | 10 | 130 | 1.7692
Simens, S0, 3RV10 21- | 12.5 | 162.5 | 1.4154
Simens, S0, 3RV10 21- | 16 | 208 | 1.1058
Simens, S0, 3RV10 21- | 20 | 260 | 0.88462
Simens, S0, 3RV10 21- | 22 | 286 | 0.8042
Simens, S0, 3RV10 21- | 25 | 325 | 0.70769
Simens, S3, 3RV10 41- | 32 | 416 | 0.55288
Simens, S3, 3RV10 41- | 40 | 520 | 0.44231
| 45 | 585 | 0.39316
Simens, S3, 3RV10 41- | 50 | 650 | 0.35385
Simens, S3, 3RV10 41- | 63 | 819 | 0.28083
Simens, S3, 3RV10 41- | 75 | 975 | 0.2359
Simens, S3, 3RV10 41- | 90 | 1170 | 0.19658
Simens, S3, 3RV10 41- | 100 | 1300 | 0.17692

## MS_Schrack
Tabela dopustnih upornosti okvarnih zank za
ODKLOPNIKI - MS_SCHRACK BE5/BE6
Faktor K = 14 |  |  | Uo = 230V
SCHRACK -MOTORSCHUTZSCHALTER BE5 / BE6 |  |  | Ia = In x K (14)
Tip odklopnika | Nazivni tok In | Minimalni tok za odklop nadtokovne zaščite, Tok I> | Dopustna upornost okvarne zanke Rs (Zs)
| (A) | (A) | (W)
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 0.5 | 7 | 32.8571
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 1 | 14 | 16.4286
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 1.5 | 21 | 10.9524
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 1.6 | 22.4 | 10.2679
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 2 | 28 | 8.2143
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 2.5 | 35 | 6.5714
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 3.2 | 44.8 | 5.1339
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 4 | 56 | 4.1071
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 5 | 70 | 3.2857
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 6.3 | 88.2 | 2.6077
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 8 | 112 | 2.0536
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 10 | 140 | 1.6429
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 12.5 | 175 | 1.3143
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 16 | 224 | 1.0268
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 20 | 280 | 0.82143
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 22 | 308 | 0.74675
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 25 | 350 | 0.65714
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 32 | 448 | 0.51339
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 40 | 560 | 0.41071
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 45 | 630 | 0.36508
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 50 | 700 | 0.32857
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 63 | 882 | 0.26077
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 75 | 1050 | 0.21905
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 90 | 1260 | 0.18254
SCHRACK - MS BE5 / BE6 | 100 | 1400 | 0.16429
| 110 | 1540 | 0.14935
| 120 | 1680 | 0.1369
| 130 | 1820 | 0.12637
| 140 | 1960 | 0.11735
| 150 | 2100 | 0.10952
| 160 | 2240 | 0.10268
| 170 | 2380 | 0.096639
| 180 | 2520 | 0.09127
| 190 | 2660 | 0.086466
| 200 | 2800 | 0.082143
| 210 | 2940 | 0.078231
| 220 | 3080 | 0.074675

## MOELLER
Tabela dopustnih upornosti okvarnih zank za
ODKLOPNIKI - MOELLER
Faktor K = 13 |  | Uo = 230V
Ik = K.In
Tip odklopnika | Nazivni tok In | Minimalni tok za odklop nadtokovne zaščite, Tok I> | Dopustna upornost okvarne zanke Rs (Zs)
| (A) | (A) | (W)
PKZM0-0,16 | 0.16 | 2.08 | 110.5769
PKZM0-0,25 | 0.25 | 3.25 | 70.7692
PKZM0-0,4 | 0.4 | 5.2 | 44.2308
PKZM0-0,63 | 0.63 | 8.19 | 28.083
PKZM0-1 | 1 | 13 | 17.6923
PKZM0-1,6 | 1.6 | 20.8 | 11.0577
PKZM0-2,5 | 2.5 | 32.5 | 7.0769
PKZM0-4 | 4 | 52 | 4.4231
PKZM0-6,3 | 6.3 | 81.9 | 2.8083
PKZM0-10 | 10 | 130 | 1.7692
PKZM0-12 | 12 | 156 | 1.4744
PKZM0-16 | 16 | 208 | 1.1058
PKZM0-20 | 20 | 260 | 0.88462
PKZM0-25 | 25 | 325 | 0.70769
PKZM0-32 | 32 | 416 | 0.55288 | Beispiel: IA/IN = 6, tE = 10 s
Simens, S0, 3RV10 21- | 22 | 286 | 0.8042
Simens, S0, 3RV10 21- | 25 | 325 | 0.70769
Simens, S3, 3RV10 41- | 32 | 416 | 0.55288
Simens, S3, 3RV10 41- | 40 | 520 | 0.44231
| 45 | 585 | 0.39316
Simens, S3, 3RV10 41- | 50 | 650 | 0.35385
Simens, S3, 3RV10 41- | 63 | 819 | 0.28083
Simens, S3, 3RV10 41- | 75 | 975 | 0.2359
Simens, S3, 3RV10 41- | 90 | 1170 | 0.19658
Simens, S3, 3RV10 41- | 100 | 1300 | 0.17692

## Lstn_Tokok_Izračun
IZRAČUN LASTNOVARNIH TOKOKROGOV |  |  |  | ŠT.:
Objekt: _________________________________________________
Naslov objekta: __________________________________________
Varno območje - pridružene naprave |  |  |  | Eksplozijsko ogroženo območje -Lastno varna naprava
Zap. Št. | Oznaka po projektu/PID mesto montaže | Proizvajalec / Certifikat | Električni parametri | Tip, oznaka | Proizvajalec / Certifikat | Električni parametri | Opomba
1
Izračun lastnovarnega tokokroga za:
Zap.št. | UI / Uo | Ii / Io | PI / Po | Co/Ci | Lo / Li
Induktivnosti v tokokrogu vgrajenega kabla ne presegajo vrednosti:
Lmax kabla = Lo - Li = _____________________nF
Kapacitivnosti v tokokrogu vgrajenega kabla ne presegajo vrednosti:
Cmax kabla = Co - Ci = _____________________nF
Za Olflex kable z opletom je podatek za kapacitivnost ………………..nF/km in induktivnost ………………….mH/km.
V našem primeru je kabel z opletom …………………… x …………mm2 dolžine……………...…..m,
podatki Lo in Co iz ločilnega člena so za skupino plinov ……………….. |  |  |  |  | Lkabla = ………….. |  | C kabla = ……………
ZAKLJUČEK: Tokokrog je skladen / ni skladen z zahtevami direktive 94/9/CE oziroma relevantnimi standardi.
Datum: _____________________ |  |  |  | Podpis: ___________________

## Harmonska Popacenja
Harmonsko popačenje | Usmerjevalnik 6/12 - Pulse | VFD PWM6-Pulse | SMPS | PC | Fluoroscent Lamps
3 |  |  | 81 | 57 | 28.7
5 | 20/_ | 25-47 | 60.6 | 38 | 2.6
7 | 14,3/_ | 16 | 37.5 | 23 | 2.2
9 |  |  | 15.7 | 13
11 | 9,1/9,1 | 8.7 | 2.4 | 23
13 | 7,7/7,7 | 4.5 | 6.3 | 5
15 | _ | _ | 7.9 | 3
17 | 5,9/_ | 3.7 |  | _
19 | 5,3/ | 1.9 |  | _
THD | 28/14,3 | 5.1 | 116 | 75 | 29

## RAZDELILCI-OMARE
Rutinsko preverjanje Rutinsko preverjanje je namenjeno odkrivanju napak v materialu in izdelavi ter za zagotovitev pravilnega delovanja proizvedenih sklopov. To je pod odgovornost proizvajalca ali montaže plošč. Rutinsko preverjanje se izvede na vsakem izdelanem sistemu montaže ali montaže. Preverjanje, ki ga je treba izvesti:
Rutinsko preverjanje | Vizualno inšpekcijski pregled | Testi
Stopnja zaščite zaprtih prostorov
Čistosti |  | če je D <minimalna razdalja: preverjanje s preskus vzdrži impulzne napetosti - če z vizualnim pregledom ni razvidno, da je večji od najmanjšega odmika (npr. če je D <1,5-kratni najmanjši odmik), preverjanje je fizično merjenje ali z impulzno napetostjo vzdrži preizkus
Razdalja v smeri |  | ali meritev, če vizualni pregled ni primerno
Zaščita pred električnim udarom in celovitost zaščitnih vezij |  | naključno preverjanje tesnosti povezave zaščitnega tokokroga
Vključitev vgrajene sestavni deli
Notranja električna vezja in povezave |  | ali naključno preverjanje tesnosti
Priključki za zunanje vodnike |  | številka, vrsta in identifikacija sponk
Mehansko delovanje |  | učinkovitost mehanskega aktiviranja elementi ključavnice in blokade, vključno tiste, povezane z odstranljivimi deli
Dielektrične lastnosti |  | dielektrični preskus moči in frekvence ali preverjanje izolacijske upornosti (od 250 A)
Ožičenje, operativna zmogljivost in delovanje |  | preverjanje popolnosti informacij & oznake, pregled ožičenja in funkcijski test, kadar je to primerno
Natančen pristop Nova serija IEC 61439 uvaja natančen pristop, ki naj bi omogočil za stikalne plošče pravo raven kakovosti in zmogljivosti, ki jo pričakujejo končni uporabniki. Podane so podrobne oblikovne zahteve in predlagan je jasen postopek preverjanja, ki razlikuje preverjanje dizajna in rutinsko preverjanje. Odgovornosti so jasno opredeljene med originalnim proizvajalcem, odgovornim za proizvajalca konstrukcije in montaže, ki je odgovoren za montažo in dobavo končnemu uporabniku.

## VODNIKI-UPORNOSTI
𝑅=𝜌*(𝐿/𝐴)+0.1Ω
ρ . specifična upornost bakra 1,68×10−8 Ωm
L . dolžina žice izbrana iz seznama (1 m, 2 m, 3 m, …,100 m) ali numerični vnos po meri | [11 empty] | Kapacitivnost kablov | Inducirana napetost v krmilnem kablu je podana z:
A . Prerez žice izbran iz seznama (0.50 mm2, 0.75 mm2, 1.00 mm2, 1.50 mm2, 2.5 mm2, 4.0 mm2, 10.0 mm2) ali numerični vnos po meri | [11 empty] | C = εA / d | e (krmilni kabel) = M × d i / d t
M je medsebojna induktivnost med vodnikom moči in krmilnim kablom in
i je tok skozi vodnik.
R= |  | Ω | HLimit (Ω) |  | 0.75 | Premer žice, mm | Prečni prerez žice, mm2 |  |  |  |  | krmilnem kablu inducirani tokovi | E = ρ / 2πε s r
ρcu= | 1,68×10−8 | Ωm |  |  | 1 | 1.12 | 1 |  |  |  |  | i = C × dV / d t | ρ = CV ph
L= |  | m |  |  | 1.5 | 1.38 | 1.5 | 1.59 | 2 |  |  |  | C = 1 / (Z s × c)
A= |  | mm2 |  |  | 2.5 | 1.78 | 2.5
[5 empty] | 4 | 2.26 | 4 | [5 empty] | c = hitrost svetlobe = 3 × 10 8 m / s C = Kapaciteta avtobusa V ph = Napetost na fazo Z s = prenapetostna impedanca, Ω / faza Preurejanje zgornjih enačb: E = (377 × V ph ) / 2πZ s h kje η = √ (μ 0 / ε 0 ) = 1 / ε 0 c = 377 Ω Preurejanje zgornjih enačb: E = (377 × V ph ) / 2πZ s h kje η = √ (μ 0 / ε 0 ) = 1 / ε 0 c = 377 Ω Polmer r je enak višini vodila h . Navpično električno polje se podvoji pri odbijanju od tal. Za 1,0 na enoto preklopnih prehodnih razmer je
[5 empty] | 6 | 2.76 | 6
[5 empty] | 10 | 3.57 | 10
[5 empty] | 16 | 4.51 | 16
[5 empty] | 25 | 5.64 | 25
[5 empty] | 35 | 6.68 | 35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
630
Proizvajalčeve specifikacije
| 35⁰C | 55⁰C | 35⁰C | 55⁰C
PREREZ VODNIKA mm2 | Maksimalna tokovna obremenitev Imax (A) |  | Maksimalna tokovna obremenitev Imax (A)
1.5 | 14 | 9 | 23 | 15
2.5 | 20 | 13 | 32 | 21
4 | 28 | 18 | 43 | 28
6 | 35 | 23 | 55 | 36
10 | 49 | 32 | 77 | 50
16 | 68 | 44 | 103 | 67
25 | 91 | 59 | 137 | 89
35 | 113 | 74 | 170 | 110
50 | 138 | 90 | 206 | 134
70 | 179 | 116 | 264 | 171
95 | 218 |  | 321 | 208
120 | 255 |  | 372 | 242
[6 empty] | Land | L1 | L2 | L3 | Neutralleiter | Erde/
[10 empty] | N | Schutzerde
Europäische Union[* 1]
Deutschland[3][4]
[7 empty] | [* 2] | [* 2] | [* 2] | [* 2] | [* 2]
[8 empty] | [* 2] |  | [* 2]
Schweiz
[7 empty] | [* 2] | [* 2] | [* 2] |  | [* 2]
[* 2]
Österreich
[7 empty] | [* 2] | [* 2] | [* 2] | [* 2] | [* 2]
[8 empty] | [* 2] |  | [* 2]
Frankreich
Vereinigtes Königreich
[7 empty] | [* 3] | [* 3] | [* 3] | [* 3] | [* 3]
Vereinigte Staaten[* 4]
Kanada[* 5]
Australien und Neuseeland[* 6]
China[* 7]
Anmerkungen zur Farbtabelle:
1. ↑ Bevorzugte Farben; Umfasst alle Länder, welche den CENELEC Standard IEC 60446 anwenden.
2. ↑ Hochspringen nach:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Nur bei Altinstallationen
3. ↑ Hochspringen nach:a b c d e Vor dem 31. März 2004, festgelegt im British Standard BS 7671
4. ↑ Nicht einheitlich festgelegt. Farben sind teilweise im NEC festgelegt.
5. ↑ Verpflichtend von der Canadian Standards Association festgelegt
6. ↑ Festgelegt im Standard AS/NZS 3000:2007
7. ↑ Festgelegt im Standard GB 50303-2002 Abschnitt 15.2.2

## Standardi Izvlecki
SIST IEC 60364-4-43: 2009 | 431.1 Zaščita linijskih vodnikov 431.1.1 Zaznavanje tokov je treba zagotoviti za vse linijske vodnike, razen tam kjer se uporablja 431.1.2 Povzročiti mora odklop vodnika, v katerem je bil nadtok zaznan, ni pa potreben odklop drugih vodnikov pod napetostjo Če odklop ene faze lahko povzroči nevarnost, naprimer pri trifaznem motorju, je potrebno ustrezno ukrepati
SIST IEC 60364-4-43: 2009 | 431.2 Zaščita nevtralnega vodnika 431.2.1 Sistem TT ali TN Kjer je prerez nevtralnega vodnika najmanj enak prerezu linijskih vodnikov in kjer pričakovani tok nevtralnega vodnika ne presega vrednosti tokov v linijskih vodnikih, ni treba predvideti zaznave nadtokov za nevtralni vodnik ali odklopne naprave za ta vodnik Kjer je prerez nevtralnega vodnika manjši od prereza linijskega vodnika je treba izvesti zaznavanje nadtoka nevtralnega vodnika skladno z njegovim prerezom. To zaznavanje mora povzročiti odklop linijskega vodnika, ne pa nujno tudi nevtralnega V obeh primerih je treba nevtralni vodnik zaščititi pri kratkostičnem toku

## IP Code
Raven velikosti | Učinkovito proti | Opis |  | Dodatno pismo (neobvezno)
X |  | X pomeni, da ni na voljo podatkov za določitev stopnje zaščite glede na to merilo. |  | Pismo | Pomen
0 |  | Brez zaščite pred stiki in vdorom predmetov |  | A | Zadnji del roke
1 | > 50 mm 2,0 v | Vsaka večja površina telesa, na primer hrbet dlani, vendar brez zaščite pred namernim stikom z delom telesa |  | B | Prst
2 | > 12,5 mm 0,49 in | Prsti ali podobni predmeti |  | C | Orodje
3 | > 2,5 mm 0,098 palca | Orodje, debele žice itd. |  | D | Žica
4 | > 1 mm 0,039 in | Večina žic, vitki vijaki, velike mravlje itd.
5 | Zaščiten pred prahom | Vdor prahu ni popolnoma preprečen, vendar ne sme priti v zadostni količini, da bi motil zadovoljivo delovanje opreme. |  | Dopolnilno pismo (neobvezno)
6 | Neprepustna za prah | Brez vdora prahu; popolna zaščita pred stiki (neprepustna za prah). Uporabiti je treba vakuum. Trajanje testa do 8 ur glede na pretok zraka. |  | Za zaščito opreme, značilne za:
|  |  |  | Pismo | Pomen
Raven | Zaščita pred | Učinkovito proti | Podrobnosti | H | Visokonapetostne naprave
X |  |  | X pomeni, da ni na voljo podatkov za določitev stopnje zaščite glede na ta merila. | M | Gibanje med preskusom vode
0 | Nobenega |  | Brez zaščite pred vdorom vode | S | Med preskusom vode v mirovanju
1 | Kaplja voda | Voda, ki kaplja (navpično padajoče kapljice), ne sme imeti škodljivega učinka na vzorec, če je nameščen v pokončnem položaju na gramofon in vrten z 1 vrtljajem na minuto. | Trajanje testa: 10 minut Voda ustreza 1 mm padavin na minuto | W | Vremenske razmere
2 | Kaplja voda, ko je nagnjena na 15 ° | Vodo, ki kaplja navpično, ne sme škodovati, če je ohišje nagnjeno pod kotom 15 ° od običajnega položaja. Skupno se preskusijo štirje položaji v dveh oseh. | Trajanje testa: 2,5 minute za vsako smer nagiba (skupaj 10 minut) Voda ustreza 3 mm padavin na minuto
3 | Škropljenje vode | Voda, ki kot razpršilec pade pod katerim koli kotom do 60 ° od navpičnice, ne sme imeti škodljivega učinka, pri čemer se uporabijo: a) nihajna naprava ali b) razpršilna šoba s protiutežnim ščitom. Preskus a) se izvaja 5 minut, nato se ponovi z vzorcem, zasukanim vodoravno za 90 °, za drugi 5-minutni test. Preskus b) se izvaja (s postavljenim ščitom) najmanj 5 minut. | Za brizgalno šobo: Trajanje testa: 1 minuta na kvadratni meter najmanj 5 minut [6] Prostornina vode: 10 litrov na minuto (0,037 impulz / s) Tlak: 50–150 kPa (7,3–21,8 psi) Za nihajno cev: Trajanje preskusa: 10 minut Prostornina vode: 0,07 litra na minuto (0,00026 imp / s) na luknjo | Črka K je navedena v DIN 40050-9 in ne v IEC 60529.
4 | Brizganje vode | Brizganje vode po zaprtem prostoru iz katere koli smeri ne sme imeti škodljivega učinka, pri čemer se uporabijo: a) nihajna naprava ali b) brizgalna šoba brez zaščite. Test a) se izvaja 10 minut. b) se izvaja (brez ščita) najmanj 5 minut. | Nihajna cev: Trajanje preskusa: 10 minut ali brizgalna šoba (enako kot brizgalna šoba IPX3 z odstranjenim ščitom)
5 | Vodni curki | Voda, ki jo šoba (6,3 mm (0,25 palca)) štrli iz zaprtih prostorov iz katere koli smeri, nima škodljivih učinkov. | Trajanje testa: 1 minuta na kvadratni meter vsaj 3 minute Prostornina vode: 12,5 litra na minuto Tlak: 30 kPa (4,4 psi) na razdalji 3 metrov (9,8 ft) | Ohišje NEMA | Koda IP
6 | Zmogljivi vodni curki | Voda, ki v močnih curkih (12,5 mm (0,49 in)) štrli iz zaprtih prostorov iz katere koli smeri, nima škodljivih učinkov. | Trajanje testa: 1 minuta na kvadratni meter vsaj 3 minute Prostornina vode: 100 litrov na minuto (0,37 impulz / s) Tlak: 100 kPa (15 psi) na razdalji 3 metrov (9,8 ft) | 1 | IP20
6K | Zmogljivi vodni curki s povečanim pritiskom | Voda, ki v močnih curkih (6,3 mm (0,25 in) šobe) štrli iz zaprtih prostorov iz katere koli smeri pod povišanim tlakom, ne sme imeti škodljivih učinkov. Najdeno v DIN 40050 in ne v IEC 60529. | Trajanje testa: najmanj 3 minute [ navedba ] Prostornina vode: 75 litrov na minuto (0,27 impulzov / s) Tlak: 1000 kPa (150 psi) na razdalji 3 metrov (9,8 ft) | 2 | IP22
7 | Potopitev, do 1 metra globine | Vdor vode v škodljivi količini ne sme biti mogoč, če je ohišje potopljeno v vodo pod določenimi pogoji pritiska in časa (do 1 metra (3 ft 3 in) potopitve). | Trajanje testa: 30 minut. [4] Preizkušeno z najnižjo točko ohišja 1000 mm (39 in) pod gladino vode ali najvišjo točko 150 mm (5,9 in) pod površino, kar je globlje. | 3, 3X, 3S, 3SX | IP55
8 | Potopitev, 1 meter (3 ft 3 in) ali več globine | Oprema je primerna za stalno potapljanje v vodo pod pogoji, ki jih določi proizvajalec. Vendar pri nekaterih vrstah opreme lahko pomeni, da lahko voda vstopa, vendar le tako, da ne povzroča škodljivih učinkov. Pričakuje se, da bosta globina in trajanje preskusa večja od zahtev za IPx7, lahko pa se dodajo tudi drugi vplivi na okolje, kot je temperaturno cikličenje pred potopitvijo. | Trajanje testa: dogovor s proizvajalcem Globina, ki jo določi proizvajalec, običajno do 3 metrov (9,8 ft) | 3R, 3RX | IP24
9K | Zmogljivi visokotemperaturni vodni curki | Zaščiteno pred padci visokotlačnega brizga pri visokih temperaturah. Manjši primerki se počasi vrtijo na gramofonu iz 4 določenih kotov. Večji primerki so med uporabo nameščeni v predvidenem položaju, gramofon ni potreben in se preizkusijo prostoročno vsaj 3 minute na razdalji 0,15–0,2 metra (5,9 in – 7,9 palca). Posebne zahteve za preskusno šobo so prikazane na slikah 7, 8 in 9 IEC (ali EN) 60529. Ta test je v standardu IEC 60529 opredeljen kot IPx9. | Trajanje preizkusa: Vpenjanje: 30 sek. v vsakem od 4 kotov (2 min. skupaj), Prostoročno: 1 min / m 2 , 3 min. najmanj Prostornina vode: 14–16 litrov na minuto (0,051–0,059 impulz / s) Tlak: 8–10 MPa (80–100 barov) na razdalji 0,10–0,15 metra (3,9 in – 5,9 in) Temperatura vode: 80 ° C ( 176 ° F) | 4, 4X | IP66 , IP65
|  |  |  | 5. | IP53
|  | (Vsi preskusi s črko "K" so opredeljeni s standardom ISO 20653 (nadomešča DIN 40050-9) in jih ni mogoče najti v standardu IEC 60529, razen za IPx9, ki je enak preskusu vode IP69K.) | DIN 40050-9 je razširil novejši sistem ocenjevanja IEC 60529 z oceno IP69K za visokotlačne in visokotemperaturne sisteme izpiranja. [7] Ohišja v skladu z ISO 20653: 2013 ne smejo biti samo odporna proti prahu (IP6X), temveč tudi zdržati pod visokim tlakom in parnim čiščenjem. Standard IP69K je bil prvotno razvit za cestna vozila, zlasti tista, ki potrebujejo redno intenzivno čiščenje (prekucniki, mešalniki betona itd.), Vendar se uporablja tudi na drugih področjih, kot so stroji za predelavo hrane in sistemi za pranje avtomobilov . Nadomeščen je bil s standardom ISO 20653: 2013 Cestna vozila-Stopnje zaščite (IP koda) [8] in dopolnjen z dodatkom preskusa vstopa vode stopnje 9 v standard IEC 60529, ki vključuje v bistvu enak preskus s pršenjem kot IP69K, vendar tudi na sliki 10 standarda vključuje risbo preskusne naprave, namenjene preverjanju pravilnega tlaka vode. | 6. | IP67
|  |  | Preskusna nastavitev Test določa brizgalno šobo, ki se napaja z 80 ° C vode pri 8–10 MPa (80–100 barov) in pretokom 14–16 L / min. Šoba se drži 30–15 cm od preskušene naprave pod kotom 0 °, 30 °, 60 ° in 90 °. Preskusna naprava sedi na gramofonu, ki zaključi vrtenje vsakih 12 sekund (5 vrt / min ). Specifikacija IPx9 podrobno opisuje prostoročno metodo za testiranje večjih primerkov, ki ne bodo prišli na gramofon (glej zgornjo tabelo). Metoda proste roke zahteva tudi (vsaj) eno dodatno minuto časa pršenja (1 min / m 2 , najmanj 3 min). Preskusna razdalja se prav tako poveča na .175 m (0,15–0,2 m na odsek 14.2.9). | 6P | IP68
|  |  | Severna Amerika (ocena NEMA) Glavni članek: Vrste ohišij NEMA V ZDA nacionalno združenje proizvajalcev električne energije opredeljuje vrste ohišij NEMA v standardni številki NEMA 250. V spodnji tabeli je opisano, kateri kodi IP IEC 60529 ustreza vsaka posamezna ocena NEMA. Ocene med obema standardoma niso neposredno enakovredne: ocene NEMA zahtevajo tudi dodatne lastnosti izdelka in preizkuse (kot so funkcionalnost v pogojih zaledenitve, ograde za nevarna območja , izpadi za kabelske povezave in drugi), ki jih IP ocene ne obravnavajo. | 12, 12K, 13 | IP54

## Standardi
EN-60364-4-41
410.3.6 | Zaščitni ukrepi določeni v dodatk C
Neprevodno okolje
Lokalna izenačitev
Električna ločitev za napajanje več kot enega porabnika
(Se smejo uporabljati le, če je instalacija pod nadzorom strokovnega ali poučenega osebja, tako da nedopustne spremembe niso mogoče)
410.3.10 | Zaščita ob okvari (zaščita pri posrednem dotiku) se lahko opusti pri naslednji opremi
411 | Zaščitni ukrep: dsamodejni odklop napajanja
411.3.1.2 | Zaščitna izenačitev potencialov
V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni deli povezani v zaščitno izenačitev potencialov:
Kovinske cevi napajalnih sistemov, ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr. plinske, vodovodne
Tuji prevodni deli konstrukcije stavbe, če so dotakljivi ob normalni uporabi, kovinski deli centralnega ogrevanja in klimatskih naprav
Kovinske armature železobetonskih konstrukcij, če so dotakljive in zanesljivo medsebojno povezane
OPOMBA 3
411.3.2.3 | V sistemu TN je za razdelilne tokokroge in tokokroge, ki niso zajeti v točki 411.3.2.2 dovoljeni odklopni čas do 5s.
411.3.2.4 | V sistemu TT je za razdelilne tokokroge in tokokroge, ki niso zajeti v točki 411.3.2.2 dovoljen odklopni čas do 1s
411.3.3 | Dodatna zaščita
V izmeničnih sistemih mora biti dodatna zaščita z uporabo zaščitne naprave na diferenčni tok (RCD) po točki 415.2 zagotovljen za
Vtičnice z naznačenimi toki do vključno 20A, ki jih uporabljajo laiki in so namenjene za splošno porabo in
OPOMBA: dodatna zaščita se lahko opusti pri: vtičnicah, ki se uporabljajo pod nadzorom strokovnega ali poučenega osebja, npr. nekaterih obrtnih ali industrijskih prostorih ali
posebnih utičnicah, namenjenih samo za priključitev posameznega dela opreme
končne tokokroge za premično opremo z naznačenim tokom do vključno 32A za zunanjo uporabo
411.4 | Sistem TN
411.4.1 | V sistemih TN je kakovost ozemljitve instalacije pogojena z zanesljivim in učinkovitim spojem vodnikov PEN ali PE z zemljo. Če je ozemljitev zagotovljena z javnim ali drugim napajalnim sistemom, mora upravljalec omrežja poskrbeti za skladnost s potrebnimi pogoji zunaj instalacije
Vodnik PEN je z zemljo povezan v več točkah in položen tako, da je čim manjša možnost njegove prekinitve
RB/RE≤50 V(U0-50 V)
RB - ohmska upornost vseh vzporedno vezanih ozemljil, v ohmih
RE - najmanša prehodna ozemljitvena upornost tujih prevodnih delov, ki niso povezani z zaščitnim vodnikom, preko katere lahko pride do stika med linijskim vodnikom in zemljo, v ohmih
U0-nazivna izmenična napetost proti zemlji, v voltih
411.4.2 | Nevtralna ali skupna točka napajalnega sistema mora biti ozemljena. Če nevtralne ali skupne točke ni ali nista dostopni, je treba ozemljiti linijski vodnik (ločilni transformator z ozemljenim linijskim vodnikom
411.4.3 | Pri trajno položenih instalacijah smeta biti funkciji zaščitnega in nevtralnega vodnika združeni v enem samem vodniku (vodnik PEN) ob predpostavki, da so izpolnjene zahteve točke 543.4 standarda HD 60364-5-54. V vodnik PEN ne sme biti vgrajena nobena stikalna ali ločilna naprava
411.4.4 | Lastnosti zaščitnih naprav (Glej točko 411.4.5) in impendanca tokokroga morajo izpolnjevati naslednji pogoj ZS*Ia≤U0
411.6.2 | Izpostavljeni prevodni deli morajo biti ozemljeni posamično, v skupinah ali skupno.
Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji
V izmeničnih sistemih RA*Id≤50V
| V enosmernih sistemih RA*Id≤120V |  | Id Okvarni tok ob prvi okvari z zanemarljivo impedanco med linijskim vodnikom in izpostavljenim prevodnim delom v A. V vrednost Id so upoštevani uhajavi tokovi in skupna ozemljitvena upornost električne instalacije
411.6.3 | V sistemih IT se lahko uporabijo naslednje nadzorne in zaščitne naprave:
Naprave za nadzor izolacije (IMD)
Naprave za nadzor diferenčnega toka (RCM)
Sistem za lociranje okvare izolacije
Nadtokovne zaščitne naprave
Zaščitne naprave na diferenčni tok (RCD) (Če se uporabi zaščitna naprava na diferencni tok (RCD), je proženje naprave ob prvi okvari lahkozgolj posledica kapacitivnih uhajavih tokov)
411.6.4 | Če so izpostavljeni deli medsebojno povezani z zaščitnim vodnikom in skupno ozemljeni na istem ozemljilu, so razmere podobne kot na sistemu TN in izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji
Če ni nevtralnega vodnika v izmeničnem ali sredinskega vodnika v enosmernem sistemu; 2*Ia*Zs≤U
Če je nevtralni vodnik v izmeničnem ali sredinski vodnik v enosmernem sistemu prisoten: 2*Ia*Z"s≤U0
412 | Zaščitni ukrep: Dvojna ali ojačana izolacija
412.2.2.3 | Če se pokrovi ali vrata izoliranih okrovov lahko odprejo brez uporabe orodja ali ključev, morajo biti vsi prevodni deli, ki so po odprtju pokrova ali vrat dosegljivi, nameščeni za izolirano pregrado (stopnja zaščite najmanj IPXXB ali IP2X), ki preprečuje, da bi osebje prišlo v nenameren dotik s temi deli. Pregrado mora biti mogoče odstraniti le z uporabo ključa ali orodja.
412.2.2.4
413 | Zaščitni ukrep: Električno zaščitno ločevanje
413.1.2 | Razen izjem, ki so navedene v točki 413.1.3, je ta zaščitni ukrep omejen na napajanje enega porabnika iz neozemljenega vira z enostavno ločitvijo OPOMBA: Če se uporablja ta zaščitni ukrep, je še posebej pomembno, da osnovna izolacija ustreza zahtevam standardov za določen aparat.
413.1.3
EN-61140

## OZNAKE
ICM

## VTIČNICE_PLUG_SOCKET
PLUG A
PLUG A
PLUG typ B Polarized
PLUG typ C Polarized

## VAROVALKE
MINIZED |  |  | 2A | Rosa
|  |  | 4A | Braun
|  |  | 6A | Grün
|  |  | 10A | Rot
Baugröße D01
Baugröße D02
NEOZED | Baugröße D03
DIAZED | Baugröße DII
Baugröße DIII
Baugröße DIV
Baugröße TNDz
| Baugröße 000 | 21 mm
NH | Baugröße 00 | 30 mm
| Baugröße 0 | 30 mm
| Baugröße 1 | 30 mm
Baugröße 2
Baugröße 3
Baugröße 4
Baugröße 4a
SILIZED
SITOR Zylindrisc